
富民县环境保护局拟验收富民县金铜盆风电场110kV送出工程的公示

根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办〔2013〕103号）要求，对云南国电电力富民风电开发有限公司富民县金铜盆风电场110kV送出工程竣工环保验收进行公众参与信息公示。

一、建设项目概况

项目名称：富民县金铜盆风电场110kV送出工程
建设单位：云南国电电力富民风电开发有限公司
建设性质：新建
建设地点：云南省昆明市富民县永定镇永定街南段
验收监测(调查)单位：四川省中栎环保科技有限公司
建设内容：富民县金铜盆风电场110kV送出工程位于云南省昆明市富民县永定镇永定街南段，工程占地面积为0.177hm2，其中永久占地0.084hm2，临时占地0.093hm2。工程内容包括从金铜盆风电场升压站至110kV北营变电站的输电线路，线路全长6.6km，其中架空线长6.5km，单回路架设，电缆线路长0.1km，共设塔基21基，全线单回路架设。工程实际总投资567.85万元，环保投资11.0万元，占总投资的1.94%。
2014年3月国电环境保护研究院完成了《富民县金铜盆风电场110kV送出工程建设项目环境影响报告表》的编制，2014年3月19日，项目取得了昆明市环境保护局关于《富民县金铜盆风电场110kV送出工程环境影响报告表的批复》（昆环保复[2014]116号）。工程于2015年11月开工，2016年4月竣工，项目于2017年5月投入运行。2017年10月委托云南亚明环境监测科技有限公司、四川省中栎环保科技有限公司进行环保验收监测和调查。项目的建设规模、建设方案与环评阶段保持一致。

二、项目采取的环保对策措施

（1）生态环境
线路评价范围多为林地，输电线路基本在山间走线，塔基周围植被仍可正常生长，对生态环境影响很小。建设单位在施工中执行了相应的生态保护、水土保持及管理等措施。施工过程中产生的固废妥善处置，生态环境影响较小。
（2）大气环境
施工期间的大气污染物主要为施工扬尘，施工车辆及机械尾气。由于时间短，施工结束影响消失，工程建设对大气环境影响较小。
（3）声环境
本工程投入使用后，噪声源主要是110kV高压线的电晕放点引起的无规则噪声以及输电线路的电荷运动产生的交流声，同时因高空风速大，线路摆动发出一些风鸣声。
根据监测结果，金铜盆风电场110kV升压站厂界四周昼间等效连续A声级在45.5dB（A）~48.6dB（A）之间，夜间等效连续A声级在36.2dB（A）～38.5dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。
本工程110kV铜北线沿线噪声昼间等效连续A声级在45.3dB（A）~48.6dB（A）之间，夜间等效连续A声级在35.2dB（A）～39.1dB（A）之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
（4）水环境
项目施工过程中使用人工搅拌，没有施工废水产生，线路施工对周围水环境影响甚微。
（5）电磁环境
升压站和输电线路工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中评价标准限值要求。
一是金铜盆风电场110kV升压站
金铜盆风电场110kV升压站站址四周的工频电场强度在8.685×10-2~1.69×10-1kV/m之间，工频磁感应强度在1.288×10-4~2.575×10-4mT之间，均满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中4kV/m和0.1mT的推荐限值要求，也满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4kV/m、100μT的限值要求；在0.5MHz频率下，站址围墙外20m处测得无线电干扰值在16.7~18.9dB（μV/m）之间，均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707－1995）中规定的46dB（μV/m）评价标准限值要求。
金铜盆风电场110kV升压站站址围墙外断面监测处测得的工频电场强度在2.908×10-2~ 1.372×10-1kV/m之间，工频磁感应强度在6.21×10-5~1.401×10-4mT之间，均满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中4kV/m和0.1mT的推荐限值要求，也满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4kV/m、100μT的限值要求；测得的在0.5MHz频率下的无线电干扰测值在8.9～35.3dB（μV/m））范围内，20m处的无线电干扰值为18.9dB（μV/m），均满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707－1995）中规定的46dB（μV/m）评价标准限值要求。
二是110kV铜北线
110kV铜北线起点、终点及居民敏感点的工频电场强度在6.333×10-2~3.614×10-1kV/m之间，工频磁感应强度在1.029×10-5~3.278×10-4mT之间，均满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中4kV/m和0.1mT的推荐限值要求，也满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4kV/m、100μT的限值要求；在0.5MHz频率下，110kV铜北线起点、终点及居民敏感点测得无线电干扰值在14.5~24.5dB（μV/m）之间，均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707－1995）中规定的46dB（μV/m）评价标准限值要求。
110kV铜北线架空线路衰减断面监测结果中，工频电场强度值在1.582×10-2~2.2725×10-1kV/m之间，工频磁感应强度值在8.65×10-5~1.696×10-4mT之间；110kV铜北线电缆线路衰减断面监测结果中，工频电场强度值在4.16×10-3~2.404×10-2kV/m之间；工频磁感应强度值在1.39×10-5~8.66×10-5mT之间；均满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中4kV/m和0.1mT的推荐限值要求，也满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的4kV/m、100μT的限值要求。
110kV铜北线架空线路在距边导线投影20m处，0.5MHz频率下的无线电干扰监测值为12.1dB（μV/m）；110kV铜北线电缆线路在距电缆线路正上方地面20m处，0.5MHz频率下的无线电干扰监测值为7.4dB（μV/m），无线电干扰满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的：0.5MHz时，晴天条件下，110kV架空输电线路距边导线投影20m处无线电干扰限值46dB（μV/m）的标准限值要求。
（6）环境管理检查结论
该项目环评及环保批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。建立了环境管理规章制度，环境管理措施基本落实。企业在建设中落实了环评及批复的要求。在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，基本满足环境管理的要求。
三、监测报告（表）放置地点

富民县环保局污防科（纸质文本）、富民县政务公众信息网重要事项公示网
四、公示时间

2018年1月23日至2018年1月29日止（不含节假日）。

五、征求公众意见的主要事项

本次公示主要征求公众对项目建成后环保工作的想法和建议，了解项目对社会各方的影响及公众真实态度与想法，通过了解公众的意见，切实保护受影响人群的利益。
六、公众提出意见的主要方式

在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及验收工作的意见看法。
七、反馈方式

富民县环境保护局
Email：fmxhjbhj@163.com
电话/传真：0871-68810843    0871-68810665
通信地址：富民县环境保护局卖鸡巷2号
邮编：650400
附件：云南国电电力富民风电开发有限公司富民县金铜盆风电场110kV送出工程竣工环境保护验收调查表
