
富民县环境保护局关于富民丽菲医院建设项目环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民丽菲医院建设项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年7月23日－2018年7月31日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	富民丽菲医院建设项目
	富民县环城南路235号
	云富民菲丽医院有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	富民菲丽医院有限公司富民丽菲医院建设项目位于富民县环城南路235号，租用龙福明的1栋4层自建房，占地面积615.7m2，总建筑面积为2000m2，设置床位30张（编制床位30张），平均每天门诊人数约50人。主要设置门诊、治疗室、病房及相关配套设施。项目总投资1000万元，其中环保投资22.28万元。

	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用民房，只进行简单装修和设备安装。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

建设一个≥0.5m3的油水分离池，建设一个≥20m3的化粪池、建设一个≥8m3的消毒水箱，建设一套≥10m3/d的污水处理站。实行雨污分流排水体制，雨水排入周围雨水管网。检验科特殊医疗废水设置检验科废水收集桶分类收集投加药剂进行消毒、中和预处理，食堂废水设置油水分离器、化粪池预处理，一般医疗废水经进入化粪池预处理，预处理后的废水进入污水处理站处置达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，排入环城南路市政管网，最终进入富民县污水处理厂。

2.废气污染防治措施

（1）异味执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度：氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3，臭气浓度（无量纲）≤10，氯气≤0.1mg/m3。

（2）安装油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）设置不小于10m2医废暂存间，医疗废物委托有资质单位处置。

（２）污泥使用铁桶收集静置沉淀去除上清液后，投加生石灰进行消毒、脱水处理；打包密封后运至垃圾填埋场进行填埋处置。污泥处置需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的医疗机构污泥控制标准：粪大肠菌群数≤100 MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%。

（3）废油脂委托有资质单位清掏处置；生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量
废水：2277.6m3/a，COD：0.56t/a，NH3-N：0.02t/a。固体废物处置率100%。
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