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	项目区现有燃煤锅炉
	燃煤堆放区
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	燃煤锅炉配套除尘设施
	燃煤锅炉湿式双碱除硫系统
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	运煤系统
	燃气锅炉房用地现状


《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	45t/h备用天然气锅炉新增项目

	建设单位
	昆明东昊钛业有限公司

	法人代表
	朱玲慧
	联系人
	刘玉梅

	通讯地址
	云南省昆明市富民县永定街道办事处北营村委会北营村

	联系电话
	13518712067
	传  真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	昆明东昊钛业有限公司钛白粉厂内

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案
【2018】0111号

	建设性质
	新建(   改扩建(
技改(
	行业类别及代码
	D4430热力生产和供应

	占地面积

(平方米)
	867
	绿化面积

(平方米)
	/

	总 投 资

（万元）
	500
	其中：环保投

资（万元）
	18
	环保投资占总投资比例
	3.6%

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2019年12月

	工程内容及规模：

一、项目由来

云南泽昌钛业有限公司3万t/a金红石型钛白粉项目位于富民县永定街道办事处北营村委会北营村以北800m处的北营工业园区，建有一套硫酸法金红石型钛白粉主生产装置及废酸浓缩装置，形成年产3万吨金红石型钛白粉、副产1.71万吨硫酸（70%）的生产能力。注：2017年初，云南泽昌钛业有限公司将钛白粉厂生产经营权转让给昆明东昊钛业有限公司，此后钛白粉厂由昆明东昊钛业有限公司管理（具体情况见附件）。
2007年云南泽昌钛业公司委托云南省环保产业科技开发中心对3万t/a金红石型钛白粉项目进行了环境影响评价，编制完成了《云南泽昌钛业有限公司3万t/a金红石型钛白粉项目环境影响报告书》，2009年3月5日，云南省环境保护厅以《关于泽昌钛业年产3万吨金红石型钛白粉项目环境影响报告书的批复》云环审【2009】67号文对该项目进行了批复。2012年6月，3万吨金红石型钛白粉项目通过竣工环保验收，后因厂区外原大白皮箐配套渣库未办理环评审批手续，未按相关固体废弃物堆存场的要求规范建设，云南省环境保护厅于2013年3月撤销年产3万吨金红石钛白粉项目竣工环保验收批复（云环发【2013】33号）。2017年9月，昆明东昊钛业有限公司委托云南省建筑材料科学研究设计院编制大白皮箐渣库建设项目环境影响报告书，于2018年2月26日取得富民县环境保护局《关于昆明东昊钛业有限公司大白皮箐渣库建设项目环境影响报告书的批复》（富环保复〔2018〕14号）。目前，钛白粉厂正在积极筹备3万t/a金红石型钛白粉项目竣工环保验收工作。
厂区现有1台 75t/h循环流化床锅炉为钛白粉加工过程中提供蒸汽（见附件：云环函【2011】65号），使用的燃料为煤，配套有1套湿式双碱除硫系统，燃煤锅炉需24小时运行。为解决成本与污染物排放之间的矛盾，经建设单位核算，提出拟新增一台45t/h燃气锅炉用于替代燃煤锅炉使用，每年使用3个月（90天），实现平衡成本、减排的目的。目前厂内天然气已于2017年1月开始正常使用。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令44号，2018年4月28日实施），项目属于“92、热力生产和供应工程”，且为“其他（电热锅炉除外）”，应编制环境影响报告表。因此，昆明东昊钛业有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本报告，供建设单位上报审批。

二、原有项目概况
原项目建有1条3万吨/年金红石型钛白粉生产线，项目采用硫酸法金红石型钛白粉生产工艺，以钛精矿和酸溶性钛渣为原料，项目无选矿、洗矿设施。项目建设有钛矿库、钛矿粉碎、酸解沉清、浓缩水解、水洗、盐处理、煅烧、中间成品粉碎、后处理、成品库等工段及空压站、污水处理站、软水站、锅炉房、机修车间、总变电站、办公楼、临时渣场、浴室，总占地面积为99600m2。

1、原项目工程组成

原有项目主要包含有主体工程、辅助工程、公用工程三部分，具体组成情况具体见表1-1。

表1-1  原有项目工程组成情况一览表

项目构成

工程构成

建筑面积（m2）
主要内容

主体工程

钛白粉生产装置

11920
年产3万t/a的钛白粉生产装置，包含粉碎、酸解、水洗、过滤、煅烧等。
辅助工程

燃煤锅炉锅炉

1350
使用1台75t/h循环硫化床锅炉为生产工艺提供蒸汽。

软水站
810
软水站处理量为100m3/h，为锅炉及钛白装置提供软水。

空压站

500
根据全厂生产工艺用气需求，建设供气能力10080m3/h空压站一座。

化验室

1670
化验室，对产品质量进行控制。

废酸浓缩

970
三效强制循环蒸发器

酸罐区

350
4个硫酸储罐，盐酸、氢氟酸储罐各1个

办公区
2400
厂区西南方设置有一栋4层砖混结构办工楼，用于行政办公
食堂

300
厂区西南方设置单层食堂，供员工就餐
住宿楼

2700
2栋，一栋为5层，一栋为4层套间宿舍，，用于员工倒班及住宿
公用工程

给水工程

由北营片区的高位水池取水，用管道接入厂区。

排水工程

建成雨污分流排水系统，废水经处理达标后排入螳螂川。

供电工程

北营变电站距项目地仅50m左右，有完善的变电、供电系统，可以满足工程需要。

环保工程

废气治理工程

各工序都设有针对的废气治理措施，废气经治理后，可以实现达标排放。

废水治理工程

厂区建设有污水处理站，处理后的废水可以实现达标排放。

临时渣场

生产过程中产生的废渣运往企业自建的大白皮箐渣库合法堆存。
2、原项目原辅料用量

原项目是以富民县钛精矿、酸溶性钛渣为原料硫酸法生产金红石型钛白粉。项目所需材料由富民当地工厂合法购买，原辅材料消耗情况如下表所示：
表1-2 项目主要原辅材料用量情况

序号

名称

规格

年需量（t）

供货来源

一

原材料

1

钛精矿

TiO2 47%

14400

当地

2

酸溶性钛渣

TiO2 78%

34380

当地

3

蓄电池硫酸

H2SO4 92%

6900

当地

4

硫酸

H2SO4 98%

47305

当地

5

浓缩硫酸

H2SO4 70%

17100

废酸浓缩回收

二

辅助材料

1

氢氧化钠

NaOH≥42%

7800

当地市场

2

铁粉

Fe≥90%

450

当地市场

3

碳酸钾

K2CO3≥98%

185

当地市场

4

磷酸

H3PO4≥75%

18

当地市场

5

铝粉

AL≥94%

21

当地市场

6

三羟甲基丙烷

30

当地市场

7

木粉

粒径≤0.5mm

96

当地市场

8

纤维素

纤维含量≥93%

60

当地市场

9

六偏磷酸钠

P2O5≥62%

54

当地市场

10

硫酸钠

AL2SO3≥18%

3600

当地市场

11

硅酸钠

Na2O+SiO2≥40%

1650

当地市场

12

絮凝剂

浓度100%

25.5

当地市场

13

盐酸

HCL≥33%

3600

当地市场

14

氢氟酸

HP≥50%

120

当地市场

15

包装袋

25kg/袋

120万只

当地市场

16

石灰石

—

33000t/a

当地市场

17
锅炉燃煤
25870kj/kg
105440t/a
昆明市场
根据业主单位提供的煤质检验报告可知，采用2017年全年煤质检验报告求平均值得出项目使用煤炭成分如下所示：
表1-3   煤质成份表

原料
水分

%

灰分

%Ad

挥发分

%Vdaf

硫分

%St.d

低位热值
年用量

t

备注

锅炉用煤

40.76
24.96
46.80
1.3
23.16MJ/kg

73960
燃煤锅炉用

3、原有项目主要生产设备
原项目主要生产设备如下表所示：

表1-4 原项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

数量

单位

1

球磨机

2

台

2

酸解罐

5

个

3

澄清槽

4

个

4

锟压机

1

台

5

砂磨机

2

台

6

干燥器

2

台

7

粉碎机

2

台

8

燃煤锅炉

1

套

4、原有项目产品方案

原项目主要生产金红石型钛白粉，具体产品方案见下表：
表1-5 原项目主要产品方案

序号

产品种类

产量（t/a）

1

高档涂料（水性涂料）产品

20000
2

高耐候钛白粉产品

7000
3

油墨级钛白粉产品

3000
合计产量

30000
5、原项目蒸汽平衡
原项目年产3万t钛白粉，设置有1台75t/h循环流化床锅炉产生蒸汽，实际生产过程中每小时只需供应45t蒸汽即可。蒸汽平衡见表1-6。

表1-6   蒸汽平衡表
用户

压力（MPa）

温度（℃）

耗量(t/h)

备注

一、

蒸汽锅炉

产生蒸汽 45t/h

二、

耗汽量

酸解工序

0.8
饱和

1.6
间接加热、保温在60℃

沉降工序

0.8
饱和

0.12
直接加热、保温在60℃

水洗--盐处理

0.8
饱和

11.96
间接加热、保温在60℃

后处理

0.8
饱和

6.5
间接加热、保温在60℃

废酸浓缩

0.8
饱和

9.82
间接加热、供高温

气流粉碎

2.5
350

15
提供过热蒸汽
合计

45t/h

蒸汽平衡图如下所示：
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4

0.02
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0.72

0.09

6.61

4.8

7.3

图1-1 原项目蒸汽平衡图
6、原项目生产制度

（1）工作制度：原项目年工作333天，三班制连续工作。

（2）劳动定员：项目劳动定员为360人，员工于项目区食宿。
7、原项目生产工艺简介

项目主要金红石型钛白粉，其生产过程主要经过粉碎、酸解、沉降过滤、浓缩、常压水解、水洗、盐处理、煅烧等工序，具体生产工艺流程如下图所示：
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图1-1  原项目钛白粉厂生产工艺流程图
三、本项目概况
1、项目名称：45t/h备用天然气锅炉新增项目

2、建设单位：昆明东昊钛业有限公司
3、建设地点：昆明东昊钛业有限公司钛白粉厂内
4、建设性质：新建
5、建设目的：为实现减排生产的目的，企业拟新增一台45t/h燃气锅炉用于替代燃煤锅炉使用，从而为厂区生产提供蒸汽，年使用时间为3个月（90天。），新增燃气锅炉后钛白粉厂产品产量不变，生产天数不变。
6、本改项目工程内容

本项目在厂区内进行建设，建设内容主要为新增一台45t/h燃气锅炉及其相关配套设施，本项目工程内容见下表。
表1-7  本项目工程组成内容一览表

工程构成

建筑面积（m2）
用地现状
本工程内容

燃气锅炉
700
本项目用地为原煤气站用地，目前堆放废弃设备及金属，原煤气站拆除时的酚氰油等危废已妥善处置。
于原废弃空地上修建燃气锅炉房，新增一台45t/h燃气锅炉及其配套设施
7、本项目产品方案

项目主要为新增一台45t/h燃气锅炉及相关配套设施，为厂区生产提供蒸汽，燃气锅炉每小时约生产蒸汽45t。
8、本项目主要原辅材料
本项目仅新增天然气使用，主要原辅料用量及成分如下：
表1-8 本项目主要原辅料用量一览表
序号

名称

规格

年需量

供货来源

1

天然气

/

852.4万m3

园区管网接入

根据业主单位提供的天然气气质分析报告显示，项目天然气主要成分及含量如下表所示：
表1-9 天然气主要成分及成分含量一览表（业主提供）
成分

单位

含量

甲烷

mol%

99.4976
乙烷

mol%

0.1003
丙烷

mol%

0.0295
二氧化碳

mol%

0.1591
氦气

mol%

/
正丁烷

mol%

0.0099
异丁烷

mol%

0.0028
正戊烷

mol%

0.0037
异戊烷

mol%

0
硫化氢

 mg/m³

0.79
总硫

 mg/m³

/
低位热值
Kcal/Nm3
/
高位热值

Mj/m3
37.07

9、本项目主要设备

本项目主要新增一台45t/h燃气锅炉及其配套设施，其他设备保持不变。本项目主要设备如下表所示：
表1-10 本项目主要设备一览表

序号

名称

规格和型号

数量（台/套）

生产厂家

1

燃气锅炉主机

SZS45-2.5/350-Q

1

江苏四方锅炉

2

节能器

锅炉配套

1

江苏四方锅炉

3

冷凝器

锅炉配套

1

江苏四方锅炉

4

低氮燃烧器

1

意大利将军

5

鼓风机

燃烧器配套

1

北京西山/盐城赛格

6

一次阀门仪表

锅炉配套

1

浙江永一/开封高压

7

给水泵

DG46-50*8

2

靖江亚太/济宁勃亚特

8
取样冷却器

SF4742-15

3

江苏四方锅炉

9
分汽包

1

江苏四方锅炉

10
减温减压装置

流量：30t/h；2.5MPa；350℃；介质:蒸汽；减温减压至0.8MPa；170.4℃

1

/
11
烟囱

H=18m；Q235B

1

江苏四方锅炉

12
锅炉控制系统

PLC+上位机+风机水泵变频控制（英威腾）

1

江苏四方锅炉

13
在线监测系统
/
1
/
10、本项目蒸汽平衡
本项目仅新增1台45t/h燃气锅炉用于替代燃煤锅炉使用3个月（90天），不新增年工作时间，原项目钛白粉产量不变，每小时供应45t蒸汽即满足正常生产，故生产上所需蒸汽无变化，蒸汽平衡与原项目一致。

11、本项目劳动定员及生产时间

（1）工作制度：本项目燃气锅炉年运行3个月（90天），每天运行24小时。

（2）劳动定员：本项目建成后不新增工作人员。
12、本项目环保投资

项目总投资500万元，其中环保投资18万元，占总投资的3.6%，环保投资明细详见表1-11。
表1-11  本项目环保投资估算表

类别

环保设施

单位

规格

投资金额（万元）

大气环境

烟囱

个
1

5

在线监测系统
套
1
5
噪声

锅炉房墙体增加吸声材料、设置隔声窗、燃烧器底部安装减震垫
/
/

8
新增环保投资合计
—

—

18
13、项目与周围环境关系

本项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，北面为富民龙腾钛业有限责任公司，项目200m范围内无声环境敏感目标。项目与周围环境关系见表1-12、附图2。
表1-12  项目周围环境关系一览表

序号
名称

方位

距离（m）

备注
1

富民龙腾钛业有限责任公司

北面
10m
钛白粉厂

2
沙家村（包含陈家村、八路、大村）

西南

1100

村庄
3
南营

南

2000

村庄
4
者北

南

2000

村庄
5
北营

南

800

村庄
6
河东

南

1300

村庄
7
得乐村

东南

1000

村庄
8
玉平

东

1200

村庄
9
小瓦房

东北

2000

村庄
10
大凹

北

480
村庄
11
小高仓

北

1000

村庄
12
大高仓

西北

1300

村庄
13
四十亩

西北

2000

村庄
14
矣沙村
西

1000

村庄
15
螳螂川
东面
838
水体


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

    一、与项目有关的原有污染情况

原有项目产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，根据原项目环评文件及实际运行情况，具体产生情况如下。
1、废气

①厂区废气
与项目有关的原有废气主要为燃煤锅炉废气，燃煤锅炉尾气经脱硫处置及布袋除尘后气经80m、Φ2.0m的烟囱达标排放。根据云南省环境保护厅《关于泽昌钛业年产3万吨金红石型钛白粉项目环境影响报告书的批复》（云环审【2009】67号），厂区二氧化硫总排放量为168.2t/a，以及云南省环境保护厅《关于同意云南泽昌钛业有限公司年产3万吨钛白粉项目部分建设内容变更的复函》（云环函【2011】65号）提出，原计划建设的40t/h循环流化床锅炉增容至75t/h并新增一套湿法双碱除硫系统后，二氧化硫排放量减少12t/a，则最终核准二氧化硫排放量为156.2t/a。

②锅炉废气
根据建设单位提供在线监测数据显示（取2018年9月份正常生产在线监测数据平均值），燃煤锅炉满负荷运行过程中烟气排放量为44000Nm3/h，烟尘排放浓度约为53mg/m3，SO2排放浓度约为144mg/m3，NOX排放浓度约为151mg/m3，年燃煤量为73960t，燃煤锅炉污染物排放指标如下表所示：
表1-13 燃煤锅炉污染物排放指标

污染源

烟囱高度m

燃料用量t/h

烟气量Nm3/h

污染物产生指标

二氧化硫

烟尘

氮氧化物

kg/h

mg/m3

kg/h

mg/m3
kg/h

mg/m3
燃煤锅炉

80

9.3
44000
6.33
144
2.33
53
6.64
151
表1-14 燃煤锅炉年产生污染物排放情况一览表

污染源

烟囱高度m

燃料用量万t/a
烟气量万Nm3/a
污染物产生指标

二氧化硫（t/a）
烟尘（t/a）
氮氧化物（t/a）
燃煤锅炉

80

7.4
35164.8
50.63
18.64
53.07
从上表可看出，原项目燃煤锅炉年排放烟气35164.8万Nm3，排放二氧化硫50.63t/a，烟尘18.64t/a，氮氧化物53.07t/a。
2、废水

原项目废水主要包括钛白装置酸解尾气处理的洗涤水、压滤机冲洗水、浓缩冲洗水，煅烧尾气处理的洗涤水、各工段的冲洗水等。废酸浓缩装置排水；软水站树脂再生排水、各循环水站排水等。原项目污水产排情况如下表所示：
表1-15  原项目废水产排情况

编号

废水

名称

数量m3/h

来源

组成

排放

特征

处理

方法

处理

效果

排放

去向

一

钛白生产装置

1
酸解尾气洗涤水

30

酸解尾气处理

微酸性pH=2

连续

污水处理站

pH6～9

SS≤70mg/L

CODcr≤75mg/L

达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

81m3/h回用，137.63 m3/h经厂区东南侧污水排放口排放至螳螂川
2

压滤机冲洗水

2

控制过滤

微酸、亚铁

间断

3

水洗漂洗水

70

水洗

H2SO4、TiO2

连续

4

后处理洗水

60.87

弱碱性TiO2

间断

5

地坪冲洗水及其他未预见水

15

各工段

微酸性

连续

6

废酸浓缩废水

2.5

浓缩装置

酸性

连续

7
软水站再生水

10

软水站
含酸或碱

连续

8

酸性循环水站污水

2.4

循环水站

微量硫酸、SS

连续

9

清净循环水站排污

2.2

循环水站

SS

连续

10

生活污水

0.96

生活区

ph：6～9

SS～150mg/L

CODcr～300mg/L

间断

11

钛业浓缩循环水站

1.2

钛液浓缩循环水站

微量硫酸、SS

连续

12
石灰乳制备

27.9

制备站

微量SS、CaO等

连续

合计水量

合计产生废水225.03m3/h，81 m3/h回用，少量损耗，少量进入弃渣，最终排放137.63 m3/h至螳螂川。
原项目锅炉用水及产排核算
原项目设置有1台75t/h的循环流化床锅炉，为生产工序提供蒸汽热源，每小时仅需45t蒸汽即可满足生产需求。锅炉每天负荷运行24h，年运行333天，每天用水量为1080t/d。根据厂区软水站运行数据可知，软水站制备软水时其清净下水产生系数约为5%，则软水出水系数为95%。

锅炉提供的蒸汽部分被消耗其余部分以冷凝水的形式排出，冷凝水的产生率约为20%，其余79%进入浆液，1%通过管网损失及蒸发。

原项目制备软水过程产生的清净下水量为46m3/d（15318m3/a），回用于厂区生产，冷凝水收集后作为锅炉用水循环使用，不外排，其余不够软水则补充制取。
原项目锅炉水平衡如下图所示：

[image: image9.emf]自来水

软水站 锅炉 厂区生产

864 1080

冷凝水
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进入浆液

853.2
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清净下水回用

于厂区生产

910


图1-2 项目日用水量平衡图   m3/d
3、噪声

原项目噪声主要来源于球磨机、汽粉机、鼓风机以及锅炉等设备产生的噪声。因项目200m范围内无环境敏感目标，且距离厂区最近的为北面10m处的富民龙腾钛业钛白粉厂，两家企业友好相处，没有发生过噪声污染纠纷事件，同时厂区生产多年，严格控制厂界噪声，未发生过噪声扰民现象，故原项目噪声对外环境影响较小。

4、固体废弃物

原项目生产过程中产生固废主要是锅炉及煤灰渣、污水处理站产生的石膏渣及生活垃圾。原项目固体废弃物产生处置如下表所示：
表1-16  原项目固体废物产生处置情况一览表

编号

名称

排放特征

排量

治理措施

1
锅炉房煤灰
连续

276901t/a

外卖给私人制作水泥
锅炉房炉渣
连续
18460t/a
外卖给砖厂制砖

2
污水处理站泥饼

连续

150000t/a

运至公司渣库妥善堆放
3
生活垃圾

连续

131.4 t/a

集中收集，由环卫部门清运处置
4

废离子树脂
间歇
30kg/a
委托有资质的单位清运处置
5

脱硫渣

连续
2t/a
锅炉脱硫后，其脱硫渣入污水处理站，最终随处理站泥饼一起运至公司渣库妥善堆放
合计

196281.4t/a

二、项目目前存在的主要环境问题

根据以上分析，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为：

本项目用地为废弃空地（原为已拆除煤气站，原煤气站拆除时已对酚氰油等危废妥善处置），目前堆放有废旧设备等金属，为一般固废，需及时分类收集，按照固废种类分类及相关要求妥善处置。



表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：

1、地理位置
富民县位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。面积993平方千米。总人口15.57万人，下辖2个镇、5个乡（其中1个民族乡）：永定镇、大营镇、罗免彝族苗族乡、赤鹫乡、东村乡、款庄乡、散旦乡。 

本项目位于富民县永定镇北营村以北800m处北营工业园区，具体地理坐标为北纬25°17′57.61″，东经102°27′49.20″，项目所在地理位置见附图1。

2、地形、地貌、地质
富民县县境似一不规则梯形，地势南高北低，东西宽44.2km，南北长51.6km。境内西部、西北部山脉属三台山余脉，东部、东北部、南部和中部山脉属拱王山余脉。望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆地山岭相间，河流纵横，山多坝少，河谷和盆地占总面积的12.5%。有大小坝子18个，最大的富民县城坝子面积为23km2，山区半山区占87.5%。县境内最高海拔2817m，最低海拔为1455m，高差达1362m。
项目区位于富民盆地东部边缘山地侵蚀溶蚀中山地貌，地形、地势总体为东北高西南低，海拔1700～2100m，相对高差400m，地形前后陡中部缓，坡度8～20°, 局部30°。北部附近最高点为大半山，海拔2211.2m，南部最低点为大营河，海拔1700m。
3、气候、气象
富民县属低纬度高原亚热带季风气候，常年多西南风，风速2.1m/s，大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，春早春暖，雨热同季，多年平均气温15.8℃，七月平均气温21.2℃，1月平均气温8.3℃，最高气温33.4℃，最低气温-7℃，历年平均绝对湿度12.8豪巴，相对湿度72%。年均雨天136天，霜日63天，雾日10天，日照2287小时。县内年降水中等，年际降水不平衡，年内降水变幅大，冬春少雨，夏秋湿润，每年5-10月为雨季，降水量占全年降雨量的87.9%，11月至次年4月为干季，降水量只占12.1%，多年平均降雨量870mm。多年平均蒸发量1942.4mm。
4、水文、水系
富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。
项目区位于富民盆地北部缓坡地带，山坡坡度一般在10～15º。项目场地周围最高地点为位于北部的赵家大山，标高为1994.80m，最低标高为螳螂川1600m。项目区的主要天然地表水体为东侧的沟渠杨家箐，最终流入螳螂川。主要靠降雨作为径流补给，平时流量很小。

5、土壤植被
富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200米以下的罗免、散旦2个镇和永定街道办事处、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500米以上的老青山、望海山等高寒山区。

    富民县植被系亚热带西部中山半湿润常绿阔叶林和亚热带暖性针叶林，植被类型十分丰富，既有滇中地区代表性的青岗栎属和石栎属为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，也有森林破坏后形成的各类次生植物群落。主要代表树种有高山栲、元江栲、滇青冈、滇石栎、云南松、华山松、滇油杉、桉树、柏树和桤木等。

6、自然资源

富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿吨以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1 亿吨。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万吨以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万吨，大理石储量200万立方米，彩玉石储量170万立方米。

7、文物、动植物资源

项目所在地无重点文物保护单位，不属于风景名胜区、水源保护区、自然保护区，无需要特殊保护的动、植物资源。
8、富民工业园区基本情况

云南大学于2010年对《昆明富民工业园区总体规划（2010-2030年）》环境影响报告书进行了编制；2015年，因重新的对原规划进行了调整，云南大学于2015年10月编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号），具体详见附件8 规划环评审查意见。

根据《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩-大白坡、大营-茨塘、散旦、款庄-东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。

项目位于富民县工业园区北营片区，厂区以生产钛白粉为主，符合富民县工业园区总体规划定位。
















表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，该区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次环评引用昆明泰途裕川矿业有限公司《钛铁精选加工选矿厂第一期项目环境影响报告书》中监测数据，环境空气质量现状监测由云南中科检测技术有限公司于2018年9月27日~2018年10月4日对1#北营村（位于项目南面）的环境空气质量进行了现场监测，根据监测数据显示，项目南面800m处北营村环境空气质量现状能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状

项目周围地表水系为东侧螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，螳螂川（富民大桥——普渡河桥）功能类别为Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《2017年度昆明市环境状况公报》，螳螂川（河东大桥）、螳螂川（赤鹫大桥）断面水质类别为劣V类，螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准，分析超标原因主要是受滇池出水水质及区间城镇生活污染的影响。

3、声环境质量现状

项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，环境功能区划为3类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。

环评编制单位于2018年10月20日对项目区域内声环境质量现状进行了监测，项目区域内昼间噪声监测值在51.6-54.7dB(A)之间，夜间噪声监测值在49.8-53.2dB(A)之间。由监测结果可知，项目区域声环境质量可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4、生态环境现状

经过现场踏勘，项目区在原有空地上进行建设，原空地为水泥地面，项目建设无新增生态环境破坏。区域内生态环境现状有极少量次生植被，生物多样性低，无珍稀濒危保护和狭域分布的特有动物存在，生态环境不敏感，生态环境质量一般。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场踏勘，项目区周围无自然保护区、风景名胜区和名胜古迹等敏感保护目标，未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危动、植物，也未发现各级政府发文保护的古树名木。周边分布有林地、乡村公路等。项目200m范围内无村庄、学校、医院等声环境敏感区域，根据环境现状调查评价结果，结合现场勘察，项目主要环境保护目标见表3-1：

表3-1  主要环境保护目标

目标名称

方位

距离（m）

规模(人)

保护级别

沙家村（包含陈家村、八路、大村）

西南

1100

92户/378人

《环境空气质量

标准》（GB3095-2012）二级标准
南营

南

2000

131户/460人

者北

南

2000

898户/3016人

北营

南

800

135户/446人

河东

南

1300

190户/704人

得乐村

东南

1000

87户/305人

玉平

东

1200

43户/188人

小瓦房

东北

2000

30户/109人

大凹

北

480
33户/125人

小高仓

北

1000

62户/212人

大高仓

西北

1300

110户/354人

四十亩

西北

2000

45户/156人

矣沙

西

1000

202户/612人

螳螂川

东面

838m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准
本项目位于富民县永定镇北营村以北800m处北营工业园区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。具体情况详见下表：
表4-1  环境空气质量标准二级  单位：µg/m3

污染物名称

SO2
NO2
PM10
TSP
浓度限值

年平均

60

40
70
200
日平均

150

80
——
300
小时平均

500

200
150
——
标准来源
——
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准
2、地表水环境质量标准

本项目最近的地表水体为螳螂川，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，螳螂川（富民大桥——普渡河桥）水质类别为Ⅳ类水，标准限值见下表：
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

序号
项目

Ⅳ类标准值
1

pH（无量纲）

6~9

2

DO≥

3

3

COD≤

30

4

BOD5≤

6

5

TP≤（河流/湖、库）

0.3

6

TN≤

1.5

7

NH3—N≤

1.5

8

粪大肠菌群（个/L）≤

20000

3、噪声

项目区属于3类声环境功能区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表4-3   声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

等效声级

昼间

夜间

3类

≤65
≤55


	污

染

物

排

放

标

准
	（一）施工期

1、废气

    施工期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2、噪声

    施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即建筑施工场界噪声限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。
（二）运营期
1、废气

燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB12271-2014）表2中新建燃气锅炉限值；各污染物的排放速率具体见表4-4所示。

表4-4燃气锅炉大气污染物排放标准  mg/m3
污染源
污染物
烟囱高度（m）
限值
标准依据
锅炉废气
颗粒物
18（设计提供）
20
《锅炉大气污染物排放标准》（GB12271-2014）
SO2
50
NOX
200
注：项目周围200m范围内有5层低矮建筑，约15m，烟囱应高于最高建筑物3m
2、废水
项目燃气锅炉运行所需软水由软水站（沿用已建软水站）提供，制备软水过程中会产生清净下水，清净下水回用于厂区生产，不设置排放指标。
3、噪声

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)的3类功能区噪声排放限值，见下表。

表4-5  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）
适用区域

类别

昼  间

夜  间

厂界

3类

65
55
4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）。

	总量

控制指标
	据国家相关规定，及结合本项目的具体情况，建议本项目总量控制建议指标如下：

1、废气
项目新增一台45t/h燃气锅炉，用于替代燃煤锅炉为钛白粉生产线提供蒸汽，年运行3个月（90天），锅炉运行过程中主要产生SO2、NOX、颗粒物，根据工程分析，本项目排污情况如下表所示：
表4-6 本项目排污情况一览表
污染源

烟囱高度（m）
燃料用量万(m3/a)

污染物产生及排放量（t/a）

烟气量

万Nm3/a
二氧化硫

颗粒物

氮氧化物

天然气锅炉

18

852.4
11613.9
0.015
0.205
15.49
2、废水

本项目主要为新增一台45t/h燃气锅炉备用，项目不新增人员，无新增生活废水排放，生产废水主要来源于软水制备产生的清净下水，清净下水回用于厂区生产，无外排。


表五、建设项目工程分析

	 一、产业政策符合性分析

经查询《云南省大气污染防治行动实施方案》云政发[2014]9号，本项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，不属于州、市人民政府所在地城市建成区，且项目区域未建设集中供热或天然气供应设施。项目拟新建燃气锅炉1台，锅炉大小为45t/h。故项目新建锅炉符合《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发[2014]9号）要求。同时，项目于2018年12月29日取得了富民县发展和改革局下发的投资项目备案证，因此，本项目建设符合相关政策的要求。

二、工艺流程、主要污染工序

1、施工期工艺流程及产污节点

本项目在废弃空地上新增1台45t/h燃气锅炉，主要工程内容包括清运空地上堆放的废弃设备及相关废弃金属，新建燃气锅炉房，购置并安装一套45t/h燃气锅炉，同时安装维持锅炉正常运行的附属设施。施工期无土建施工工程，主要环境影响因素为施工扬尘、施工废水、施工噪声及施工固废。项目施工流程及产污节点如图5-1所示。
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图5-1 施工期工艺流程及产污位置图

2、营运期工艺流程及产污节点
本项目是锅炉改造项目，燃气锅炉运行工艺流程图如下图所示：
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图5-2 燃气锅炉运行工艺流程示意图
生产工艺简述：

燃烧系统：经流量计计量的天然气进入燃气燃烧器，通过燃烧器调节天然气和所需热空气比例送入燃烧室燃烧，锅炉燃烧器采用低氮燃烧；天然气燃烧所需的空气经空气预热器加热后供给，锅炉燃烧产生的烟气经锅炉内各受热面换热后由烟囱外排。

软水站：本项目沿用原项目软水制备系统对锅炉补给水进行处理，燃气锅炉使用期间原燃煤锅炉不使用，具体系统流程为：来水+工艺凝结→高效过滤器→阳离子交换器→除炭器→中间水箱→中间水泵→阴离子交换器→除盐水箱、水泵→用水管网。软水制备系统采用离子交换方式进行自来水除盐，离子交换树脂需定期进行反洗，即用一定浓度的食盐水冲洗树脂层，使得树脂中吸附的钙、镁离子被置换下来。
低氮燃烧器工作原理：低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOX的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOX的生成或破坏已生成的NOX。本项目选用的低氮燃烧器采用烟气再循环技术。烟气再循环技术原理为：取自锅炉主管束下游烟道烟气与送风机出口助燃空气混合，共同进入炉膛，可控制助燃空气氧含量，维持低氧燃烧，达到减少烟气排放量、减少氮氧化物排放量的目的。采用烟气再循环技术可以明显地减少锅炉排烟处过量空气系数15%~20%，排烟量减少还能降低排烟流速，因此使烟尘携带灰粒减少。经验表明，烟气再循环率为15%~20%时，NOX排放浓度可降低25%左右。NOX的降低率随着烟气再循环的增加而增加。燃烧温度越高，烟气再循环对NOX降低率的影响越大。
三、污染源分析
（一）施工期
项目在建设过程中所进行的锅炉房建设、建筑材料运输、设备装配等施工行为，将产生粉尘、废气、废水、固废及噪声等，在一定时段内都会对周围环境造成不良影响。

1、施工废气

施工期废气主要包括施工扬尘及施工车辆尾气。
①扬尘

项目的扬尘主要是由建材装卸过程产生，施工期工作以人工操作为主，地表人为扰动较少，其产生扬尘相对较少，类比同类项目，项目周围TSP浓度一般低于0.8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准，即≤1.0mg/m3。

②车辆尾气
施工期车辆运输会产生少量尾气，其中的污染物主要有NOx、CO等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。
2、施工废水

项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水。

施工期共有10人，均不在项目内食宿。用水主要为施工人员洗手用水，施工人员用水按10L/人·d计，项目施工期共计10个月，则项目施工期生活用水量30m3（0.5m3/d），废水产生系数按0.8计，则生活废水产生量为24m3（0.4m3/d），经沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘。 

3、施工噪声

施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所产生，参照同类型项目施工噪声源强值，环评引用社会区域类环境影响评价手册中噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值，见下表。

表5-1 主要施工机械设备的噪声声级

序号

施工机械

测量声级dB

备注

1

切割机

100

距设备1m处

2

电锯

95

距设备1m处

3

运输车辆
80
距设备1m处

施工期作业噪声具有间接、不连续性，随着施工期完成噪声也随之消失，噪声对周围环境影响较小。
4、固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为堆放的废弃设备和施工人员生活垃圾。

（1）堆放的废弃设备
项目用地上堆放有厂区废弃的设备，为一般固废，外卖给物资回收处。

（2）生活垃圾

项目内不设施工营地，生活垃圾主要为是施工人员产生，项目施工人员共约10人，生活垃圾按每人0.2kg/d计算，产生量为2kg/d，集中收集后委托环卫部门处置。
5、生态影响
项目施工期主要在原有用地上进行，不涉及土石方开挖，对周围环境影响较小，同时，在施工结束后，将在项目周围空地上适当种植绿化树木，将会对当地生态环境产生一定的积极作用，项目建设对周围动植物及水土流失影响较小。
（二）营运期

（1）废气

项目运行期产生的废气主要为锅炉尾气。

①燃气锅炉尾气
本项目拟新增1台45t/h燃气锅炉，用于燃煤锅炉年检及故障期间为厂区生产提供蒸汽。项目锅炉采用天然气为原料，燃烧产生的废气经1根18m（业主提供）高烟囱外排。

参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订），确定本项目锅炉燃料燃烧产生的污染物按表5-2中所列系数进行估算。

表5-2   锅炉产污系数表

原料名称

污染物指标

单位

产污系数

处理措施

排污系数

天然气
废气量

Nm3/ 万m3-原料
136259.17
——

136259.17
SO2
kg/万m3-原料

0.02S*
直排

0.02S*
NOx
kg/万m3-原料
18.71
直排

18.71
注：*—二氧化硫产污系数是以含硫量的形式表示的，其中含硫量是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。根据表1-8天然气成分含量表显示，H2S含量为0.79mg/m3，则完全燃烧SO2排污系数为1.48mg/m3-原料，即0.0148kg/万m3-原料。
根据《大气细颗粒物PM2.5源排放清单编织技术指南》中推荐的固定燃烧源天然气PM2.5产生系数为0.03g/kg-燃料，1kg天然气=1.25m3,折合出颗粒物排污系数为0.24kg/万m3-原料。
项目锅炉运行期间，天然气使用量如下表所示：

表5-3 项目燃气锅炉天然气耗量计算表

序号

蒸汽类型

焓值（KJ/kg）

吨位（t）

燃烧效率（%）

天然气低位热值（kcal/Nm3）

耗气量（Nm3/h）

1

饱和蒸汽

（0.8MPa，170.4℃）

2768.3

30

90

8500

2518

2

过热蒸汽

（2.5MPa，350℃）

3128.25

15

8500

1428

3

冷水（20℃）

84.476

/

/

/

/

4

合计

3946

根据上表可知，燃气锅炉满负荷运行期间每小时消耗天然气约3946Nm3，本次环评以燃气锅炉运行（燃煤锅炉年检及故障期间）3个月（90天）为污染源核算依据，每天运行24h，则锅炉年耗天然气量约为852.4万m3。经过计算，锅炉运行过程中废气量、SO2、颗粒物、NOx产生情况及排放情况见下表5-4。
表5-4 天然气锅炉污染物产生指标
污染源

烟囱高度m

燃料用量m3/h

烟气量Nm3/h

污染物产生指标

二氧化硫

颗粒物

氮氧化物

kg/h

mg/m3

kg/h
mg/m3
kg/h

mg/m3
天然气锅炉

18

3946

53768

0.006
0.11
0.095

1.77

7.17
133.35
燃气锅炉年（90天）产生污染物指标如下所示。
表5-5 天然气锅炉污染物年产生指标
污染源

烟囱高度（m）
燃料用量万m3/a

污染物产生及排放量（t/a）

烟气量

万Nm3/a
二氧化硫

颗粒物

氮氧化物

天然气锅炉

18

852.4
11613.9
0.015
0.205
15.49
注：燃气锅炉废气经18m高烟囱直排，废气产生量与排放量一致。
（2）废水
本项目新增燃气锅炉前后，职工人数不变，生活污水产生及排放情况不发生变化。同时，项目燃气锅炉锅炉吨位与原项目燃煤锅炉每小时提供蒸汽量一致，锅炉废水沿用已建软水站处理后回用于厂区，无新增废水产生，此处不再重复计算。
（3）噪声

项目建设后燃气锅炉运行会产生噪声，主要新增噪声源为燃烧器，源强约为85dB（A）。
（4）固体废弃物

项目锅炉改造后职工人员不变，无新增生活垃圾，同时锅炉以天然气为燃料，为清洁能源，生产过程中无固体废弃物产生。


四、污染物“三本帐”核算分析

项目建设完成后，每年使用燃气锅炉替代燃煤锅炉使用3个月（90天），为厂区生产提供蒸汽。建设完成后厂区生产天数不变、产量不变，工作人员不变，故无新增生产废水产生，同时燃煤锅炉改燃气锅炉，减少锅炉房煤灰及炉渣的产生，此处“三本账”仅针对锅炉污染物进行核算。污染物的产生量和排放量变化如表5-9。
表5-9   项目建设前后主要污染物排放“三本帐”情况（一览表）

	类别
	项目
	原有工程
	本工程（拟建）
	总体工程（已建+在建+拟建）

	
	
	排放量（t/a）
	排放量

（t/a）
	建设完成后预计排放总量（t/a）
	增减量变化（t/a）

	废气
	废气量
	/
	11613.9万m³/a
	37274.7万m³/a
	/

	
	SO2
	156.2
	0.015
	142.535
	-13.665

	
	颗粒物
	/
	0.205
	/
	因原项目未核算颗粒物、NOX排放量，故无法核算增减量变化

	
	NOX
	/
	15.49
	/
	

	固体废弃物
	锅炉房煤灰
	276901t/a
	0
	201383
	-75518

	
	锅炉房炉渣
	18460t/a
	0
	13425
	-5035


注：1、“+”代表增加，“-”代表减少；
2、项目改扩建前后固体废弃物均100%处置，不外排，表中数据代表产生量。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容类型
	排放源
	污染物

名  称
	浓度mg/m³
	产生量t/a
	浓度mg/m³
	排放量t/a

	大气污染物
	施工期
	建材装卸
	粉尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	汽车尾气
	废气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运行期
	燃气锅炉（烟气直排）
	锅炉废气量
	—
	11613.9万m³/a
	—
	11613.9万m³/a

	
	
	
	SO2
	0.11
	0.015
	0.11
	0.015

	
	
	
	颗粒物
	1.77
	0.205
	1.77
	0.205

	
	
	
	NOX
	133.35
	15.49
	133.35
	15.49

	水污染物
	施工期
	施工人员
	生活污水（主要为洗手废水）
	—
	24m3
（10个月）
	0

	
	运行期
	软水站
	清净下水
	/
	15318
	回用于厂区生产

	固体废物
	施工期
	施工场地
	生活垃圾
	—
	0.6t

（10个月）
	集中收集后委托环卫部门处置

	噪声
	施工期
	施工机械和运输车辆
	65～110dB(A)
	厂界噪声达标

昼间≤70dB(A)

夜间≤55 dB(A)

	
	运行期
	生产区
	主要新增噪声源为燃烧器，其源强值约为85dB(A)。

	主要生态影响环境影响： 

本项目建设过程中不新增永久占地，均在原厂区范围内进行建设，且施工时间较短，其不会造成新的水土流失；并且项目占地面积较小，造成的生态影响也很小。项目运营后，将会适当增加厂区绿化，可最大限度地减缓项目建设造成的生态影响，项目建成后，无水土流失隐患。










表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目施工期扬尘主要污染物为TSP 和PM10，其中不含有毒有害的特殊污染物。项目建设过程中不涉及开挖，施工过程中工作人员注意轻拿轻放，其产生的扬尘较少；项目施工场地面积较大，运输车辆外排尾气量不大，尾气排放随设备移动呈不固定方式排放，外排尾气中主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
2、水环境影响分析
项目施工期不设置施工营地，施工人员均不在项目内用餐。根据工程分析，项目内仅有少量施工废水及施工人员洗手废水产生，产生量约为24m3（0.4m3/d），采用沉淀池收集沉淀、过滤后，回用于厂区施工场地洒水降尘，不外排，对周围地表水体影响较小。
3、声环境影响分析
（1）噪声源及源强
项目拆除其、施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的声源不同。本项目施工机械主要为切割机、电锯、运输车辆等，各施工机械噪声声级见表7-1。
表7-1 主要施工机械设备的噪声声级

序号

施工机械

测量声级dB

备注

1

切割机

100

距设备1m处

2

电锯

95

距设备1m处

3
运输车辆
80

距设备1m处

（2）噪声衰减预测模式

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，

Adiv＝20lg（r/ro）；

          Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，项目施工期建设2m围墙，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r-ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

多个机械同时作业的总等效连续A 声级计算公式为：
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     式中：Lpi－预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

       ΔLi－第i倍频带的A计权网格修正值，dB，本项目取0；
（3）噪声源强分析

项目主要拆除场地原有部分建筑，重新建设新木架结构车间及旱厕，所使用的机械设备以切割机、电锯为主，由工程分析可知施工各阶段的噪声源强，项目施工期场界建设2m围墙，遮挡物引起的A声级衰减量取10dB（A），由上公式计算出本评价区域施工场地噪声贡献值结果见表7-2。

表7-2 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB（A）

施工

阶段

序

号

机械

名称

不同距离处的噪声预测dB(A)

12m
15m

20m

30m

50m

60m

100m

200m

施工期

1

切割机

68.42
66.48
63.98
60.46
56.02
54.44
50
43.98
2

电锯

63.42
61.48
58.98
55.46
51.02
49.44
45
38.98
3
自卸卡车

48.42
46.48
43.98
40.46
36.02
34.44
30
23.98
叠加噪声值

69.65
67.71
65.20
61.69
57.25
55.67
51.23
45.21
建筑施工场界噪声限值

昼间≤70dB（A），夜间≤55 dB（A）

从表7-2可知，多台机械设备同时运转时，施工噪声厂界达标昼间距离噪声源12m左右才能达到建筑施工场界噪声限值；同时，项目200m范围内无声环境保护目标，因此，项目施工期对外环境的影响较小。
综上所述，项目施工期产生的噪声在通过采取隔声降噪措施和距离衰减后距离噪声源12m左右能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围保护目标影响不大。同时施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响不大。

（4）对策措施
为减轻项目施工噪声对周围环境的影响，环评要求项目采取以下措施：

①夜间禁止施工；

②建筑材料尽量定尺、定块，减少现场切割；

③施工人员装卸、使用材料时必须轻拿轻放；

④合理安排施工进度，精心组织施工，噪声设备尽量不集中使用，以免噪声产生叠加，并将噪声设备布置在远离敏感点的地方。施工设备应选择低噪声设备，并压短一次开机时间；

⑤为减小施工期间施工设备对厂界影响，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，将大型施工设备放置于施工场地中部远离厂界一侧的位置，减小噪声对外环境的影响。

采取以上措施后，可有效降低项目施工噪声对周边环境的影响，且项目施工时是短暂的，施工噪声随施工期结束而消失。因此，项目施工期噪声对周围环境的影响是可以接受的。
4、固体废物环境影响分析
项目施工期固体废弃物主要为堆放的废弃设备和施工人员生活垃圾。

（1）废弃设备
项目用地堆放有废弃设备及废金属，为一般固废，拟集中收集，外卖给废品回收公司。

（2）生活垃圾

项目内不设施工营地，生活垃圾主要为是施工人员产生，项目施工人员共约10人，生活垃圾按每人0.2kg/d计算，产生量为2kg/d，施工期10个月，共产生施工垃圾0.6t，集中收集后委托环卫部门处置。
采取以上措施后，本项目施工过程中产生固体废物对周围环境影响较小。
二、营运期环境影响分析：

1、废气环境影响分析

锅炉废气排放情况
根据工程分析可知，项目内燃气锅炉产生的废气主要为SO2、颗粒物、NOx，废气通过18m高的烟囱直排，SO2排放浓度别为0.11mg/m3，排放速率为0.006kg/h，颗粒物排放浓度别为1.77mg/m3，排放速率为0.095kg/h，NOx排放浓度为133.35mg/m3，排放速率为7.17kg/h，能够满足表《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物浓度排放限值的要求，即SO2排放浓度限值50mg/m3，颗粒物排放浓度限值20mg/m3，NOx排放浓度限值为200mg/m3。

烟囱设置合理性分析

项目锅炉废气烟囱拟设置在锅炉房东北角，高为18m。项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉废气排放标准。该标准中要求燃气锅炉烟囱最低为8m，并高于200m内建筑3m。根据现场调查，项目周围200m范围内主要以1-5层的低矮建筑为主（15m以内），该建筑约为15m，因此，项目烟囱设置为18m符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

此外，根据现场调查，周围较近的大气敏感目标主要有：烟囱西北面480m的大凹居民点。项目区主要风向为西南风，大凹居民点处于烟囱侧风向，且与烟囱距离较远，受影响较小。同时，根据表五中“三本账”核算，项目新增燃气锅炉，每年替代燃煤锅炉使用3个月后，二氧化硫减排13.665t，环境效益显著，根据因此，项目锅炉烟囱设置合理。
2、运营期水环境影响分析
本项目新增燃气锅炉前后，职工人数不变，生活污水产生及排放情况不发生变化。同时，项目燃气锅炉锅炉吨位与原项目燃煤锅炉每小时提供蒸汽量（45t/h）一致，废水排放量及废水性质也无变化，故无新增废水产生，无新增废水环境影响。
3、运营期噪声对环境影响分析

本次改造仅新增1台燃气锅炉及其配套设施，其余生产设备、数量均保持不变，新增的燃气锅炉主要产噪设备燃烧器噪声源强约为85dB（A），距离项目厂界最近的距离为32m，通过距离衰减、墙体阻隔后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，同时，项目周围200m范围内无声环境敏感保护目标，综上所述，项目建设完成后锅炉噪声对周围环境影响较小。
三、项目选址合理性分析
1、用地符合性分析

本项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，用地属于工业用地。项目设置于钛白粉厂东南面，其下风向污水处理站，距离办公生活区较远，不会对办公生活产生明显影响，且距离项目最近的为北面480m处的大凹村，位于项目侧风向，距离较远，燃气锅炉运行对其影响较小，同时项目用地不属于限制用地和禁止用地项目，因此，项目用地具有合理性。
2、规划符合性
项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，属于《富民工业园区总体规划（2015-2030）》中的北营片区，规划为二级工业用地。项目建设符合《富民工业园区总体规划（2015-2030）》，与富民工业园区位置关系见附图5。
3、与大气污染防治相关政策的符合性

根据《云南省大气污染防治行动实施方案》云政发[2014]9号，到2017年底，基本淘汰州、市人民政府所在地城市建成区内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；原则上不再新建、改建、扩建燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉。其他具备天然气供应和使用条件的地区，不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，不属于州、市人民政府所在地城市建成区，且项目区域未建设集中供热或天然气供应设施。项目拟新建燃气锅炉1台，锅炉大小为45t/h。故项目新建锅炉符合《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发[2014]9号）要求。














表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容类型
	排放源
	污染物

名  称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	建材装卸
	粉尘
	定期对施工场地进行洒水降尘，减小扬尘的产生；产生的建筑垃圾及时清运处置，避免在项目内长期堆存
	GB8978－1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，对周围环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	CO

NOx
	自然扩散
	对空气环境影响小

	
	运行期
	燃气锅炉房
	SO2、颗粒物、NOX
	新增一台45t/h燃气锅炉，每年替代燃煤锅炉使用3个月，废气经18m高烟囱排放
	达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	水污染物
	施工期
	施工人员
	生活污水（主要为洗手废水）
	经项目内临时沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘 
	不外排

	
	运营期
	软水站
	清净下水
	回用于厂区生产
	不外排

	固体废物
	施工期
	施工场地
	堆放的废弃设备
	外卖给废品回收中心
	100%处置

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集后定期请环卫部门清运处置
	

	噪声
	施工期
	施工机械和运输车辆
	加强施工管理，合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准

	
	运行期
	生产设备
	噪声
	安装减震垫、厂房隔声
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	主要生态影响环境影响： 

项目在建设过程中应严格管理，采取有效的防治措施。建成后应及时对空地进行合理绿化，减少环境影响及水土流失。







表九、结论与建议

	一、结论：

本项目在原有用地内新增一台45t/h燃气锅炉及其配套设施，不新增用地。项目总投资500万元，于厂区空地内进行建设，建筑面为700m2，环保投资为18万元，约占总投资的3.6%。
根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：
    1、产业政策符合性分析结论

经查询《云南省大气污染防治行动实施方案》云政发[2014]9号，本项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，不属于州、市人民政府所在地城市建成区，且项目区域未建设集中供热或天然气供应设施。项目拟新建燃气锅炉1台，锅炉大小为45t/h。故项目新建锅炉符合《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发[2014]9号）要求。同时，项目于2018年12月29日取得了富民县发展和改革局的投资项目备案证，因此，本项目建设符合相关政策的要求。

2、选址合理性分析结论

本项目位于昆明东昊钛业有限公司厂区内，用地属于工业用地。项目设置于钛白粉厂东南面，其下风向污水处理站，距离办公生活区较远，不会对办公生活产生明显影响，且距离项目最近的为北面480m处的大凹村，位于项目侧风向，距离较远，燃气锅炉运行对其影响较小，同时项目用地不属于限制用地和禁止用地项目，因此，项目用地具有合理性。同时，项目建设符合《富民工业园区总体规划（2015-2030）》、《云南省大气污染防治行动实施方案》。因此，本项目选址合理。
    3、环境质量现状评价结论

大气环境：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
水环境：螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；
声环境：达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；

4、施工期环境影响分析

本项目施工期环境影响主要是施工扬尘、施工废水、施工噪声和施工固废。通过采取设置沉淀池、洒水降尘、选用低噪声设备、建筑垃圾及时清运等措施可以降低施工期的影响。在采取环评提出的对策措施以后，施工期环境影响可以得到有效减缓，且施工期的影响随施工期结束而消失，对外环境的影响不大。
5、营运期环境影响分析结论

（1）废气

项目运行期废气污染物主要为锅炉废气，项目新增一台45t/h燃气锅炉，用于燃煤锅炉年检及故障期间为厂区生产提供蒸汽，燃气锅炉尾气达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物浓度排放限值的要求，通过18m高烟囱排放，项目采用清洁能源为燃料，对周围环境影响较小。

（2）废水
项目运营期产生的废水主要为软水站（沿用已建软水站）制备软水产生的清净下水，清净下水回用于厂区生产，不外排，对周围环境影响较小。
（3）噪声

本项目噪声主要来源于锅炉燃烧器噪声，通过距离衰减、墙体阻隔、隔声窗等措施及设置减震垫等措施后，昼夜噪声可达标排放，项目生产、运营对周围声环境影响不大。

（4）固废
项目运营期无固体废弃物产生，对周围环境无影响。
二、项目环保对策措施

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下对策措施和建议：
1、施工期环境污染控制对策

    （1）大气环境

①配备洒水设备，定期对施工场地进行洒水降尘，减小扬尘的产生；

②产生的建筑垃圾及时清运处置，避免在项目内长期堆存；

③ 在施工场地上设置专人负责建筑垃圾及时处置、清运，不允许现场乱堆放。
④粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施。

⑤车辆运输建筑垃圾时必须加盖封闭运输，减少抛洒。

（2）水环境

①对水泥、沙料等建筑材料存放应采取遮盖措施，施工场地周围设置挡墙，防止场地因雨水冲刷外溢和其他因素造成对周围地表水体的影响。

②注意施工期节约用水，减少废水的产生。

（3）噪声

①夜间禁止施工；

②建筑材料尽量定尺、定块，减少现场切割；

③施工人员装卸、使用材料时必须轻拿轻放；

④合理安排施工进度，精心组织施工，噪声设备尽量不集中使用，以免噪声产生叠加。施工设备应选择低噪声设备，并压短一次开机时间；

（4）固体废物

①项目施工期产生的固体废物主要是原空地堆放的废弃设备及金属、生活垃圾。废弃设备及金属外卖给废物回收中心，生活垃圾委托环卫部门运至指定地点处置。

②施工期项目内生活垃圾产生量为0.12t。施工人员生活垃圾集中收集后定期请环卫部门清运处置，不得随意堆放、倾倒。妥善处置后施工人员产生的生活垃圾对环境造成的影响小

2、营运期环境污染控制对策
（1）大气环境保护措施
项目新增一台燃气锅炉，用于替代燃煤锅炉使用期间（90天/年）由燃气锅炉为产区生产提供蒸汽，锅炉烟气通过18m高烟囱排放，SO2、颗粒物、NOx等污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。
（2）声环境保护措施

①选用低噪声设备，不仅可以改善锅炉房内工作环境，还可以减少噪声后期治理的难度和压力，同时加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。
②在燃烧器的基座上安装减震装置，如减震片等，并安装消声器，管道接口处采用柔性连接，减少振动和噪声传播。

三、环境保护建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提出的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

2、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。

3、搞好绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境。

4、合理安排服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放。

5、关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

6、大量采用节能降耗产品，如节能灯，节能电器，节水型卫生洁具等。

四、总结论

综上所述，本项目产生的环境影响主要来源于废气、噪声。通过每年（90天）使用燃气锅炉替代燃煤锅炉使用，可显著减少二氧化硫排放量；燃气锅炉增设隔声减噪措施，减少对外环境的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

五、环境监测与管理

根据项目的特点、国家的有关环保法规，建设项目环境影响预测结果及可能存在的环境问题，结合建设项目具体情况与周围环境状况，提出有针对性运营期具有可操作性的环境管理措施与监测计划。提出有关环境管理制度、监测机构设置、人员与设备的配置、监测经费、监测点、监测频率的建议。

（1）环境监测

环境监测的职责：

负责对本单位的排污情况进行定期监测，及时掌握本单位的排污状况和变化趋势。为本单位和上级环保部门的环境管理和监督提供科学、准确的监测数据，为本单位领导决策环境问题提出依据。

环境监测计划：

根据《环境监测工作实施细则》进行定点、定项目、定期的监测，且每个监测点位都应有永久性醒目标志，监测点位、频率、项目，详见监测计划一览表9-1。

环境监测可委托有监测资质的环境监测单位承担。将监测结果按月、季、年进行统计，编制环境监测报表，并及时反馈到项目环保管理部门备案。如发现问题，及时采取措施，防止环境污染。

表9-1  项目环境监测计划一览表

监测
时段
因素
监测点位
监测项目
时间及频次
执行机构
监督机构
运
营

期
噪声
厂界四周个设一个噪声监测点
等效声级
验收时监测一次，验收后纳入环保正常管理

有资质的监测单位
富民县环保局
废气
燃气锅炉烟囱出口
SO2、颗粒物、NOX
验收时监测1次，验收后由富民县环境保护局通过在线监测系统监管
有资质的监测单位
富民县环保局
六、“三同时”制度

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设方必须严格执行“三同时”的有关规定。本项目“三同时”竣工验收内容详见表9-2。
表9-2   项目“三同时”竣工验收内容一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气
燃气锅炉
SO2、颗粒物、NOx
燃气锅炉产生的废气经一根18m高烟囱排放
达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，即SO2≤50mg/m3，颗粒物≤20mg/m3，NOX≤200mg/m3。
在线监测系统1套
噪声

锅炉房
燃烧器噪声

合理布局，设置隔声、减震装置，经锅炉房围墙的阻隔和距离衰减

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）
其他

加强厂区绿化，适当种植植被。
环境管理

1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。
3、建立、健全环保规章制度。
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	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
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	注        释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

  附件1  立项批准文件

  附件2  其他与环评有关的行政管理文件

  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应

      进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列

      1-2项进行专项评价。

  1、大气环境影响专项评价

  2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

  3、生态影响专项评价

  4、声影响专项评价

  5、土壤影响专项评价

  6、固体废弃物影响专项评价

  以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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