建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：55t/h循环流化床锅炉技术改造项目

建设单位(盖章)： 昆明东昊钛业有限公司

编制日期：           2021年  6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	29

六、结论	30

55t/h循环流化床锅炉技术改造项目大气环境影响专项评价	32

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1：委托书

附件2：投资备案证

附件3：3万吨环评批复

附件4：富民工业园区规划审查意见

附件5：送审前公示截图

附件6：监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：项目周边水系图

附图4：环境保护目标分布图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 55t/h循环流化床锅炉技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘玉梅 | 联系方式 | 13518712067 |
| 建设地点 | 昆明市富民县永定街道富民工业园区北营钛产业工业园 |  |  |
| 地理坐标 | ( 102 度 28 分 1.52 秒， 25 度 17 分 45.98 秒) |  |  |
| 国民经济行业类别 | 4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 |
| 建设性质 | 新建(迁建) 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 富民县科学技术和工业信息化局 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | / |
| 环保投资占比(%) | / | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地(用海) 面积(m2) | / |
| 专项评价设置 情况 | 专项评价名称：大气 设置理由：项目排放废气含有毒有害污染物（汞及其化合物）且界外500m范围内有环境空气保护目标北营村、大凹村。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：富民工业园区总体规划修编(2015-2030) 审批机关：昆明市工业和信息化委员会 审批文件名称及文号：《关于实施<富民工业园区总体规划修编(2015-2030)>的意见》(昆工信发[2015]181号) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 文件名称：《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》； - 审查机关：原云南省环境保护厅； 审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》审查意见(云环审【2016】10号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 | 1、规划简介 (1)规划范围 富民工业园区规划范围面积为67.37平方公里，园区建设用地面为30.4平方公里。园区产业规划构建“两轴三园六组团”的产业空间布局结构。 ① 两轴 沿昆武高速公路和轿子山旅游专线形成两条产业发展轴线，其中沿昆武高速公路的产业发展轴着重发展钛产业、装备制造产业，辅以发展食品加工、机械加工、商贸物流等产业，是一条综合性产业发展轴；轿子山旅游专线沿线以发展新材料产业为主，辅以发展新能源、农副产品加工等产业，是富民县战略性新兴产业发展轴线。 ② 三园 在富民工业园区主要布局装备制造产业园、钛化工产业园和新材料产业园三大产业园区。 装备制造产业园：以白石岩-哨箐组团为主，重点发展装备制造产业，辅以发展精细化工、机械加工、商贸物流等产业类型； 钛化工产业园：以大白坡组团为主，重点发展钛产业，向精细化工方向发展。打造全国重要的金属钛(钛材)生产基地； 新材料产业园：包括大营-茨塘组团、散旦组团、款庄-东村组团和赤鹫组团，主要发展以半导体为主导的新材料产业，辅以新能源、精细化工、农副产品加工、食品加工、商贸物流等产业的发展。 ③ 六个产业组团 白石岩-哨箐组团：白石岩组团包含白石岩、哨箐、烟墩、麦竜四个片区，目前已有一定的产业发展基础，现状产业主要包括环保产业、机械加工、化工产业等，是富民工业园区近期重点发展的片区。未来，白石岩组团将重点发展以节能环保设备为主导的装备制造业，打造昆明市重要的装备制造产业基地。同时，辅以发展精细化工产业，麦竜片区现有的磷化工产业在有条件的情况下 应考虑逐步向钛化工产业园转移，形成化工产业集群。现状机械加工、环保产业可适当保留。 大白坡组团：大白坡组团现状产业发展主要包括大白坡钛产业园。未来应在现状钛化工发展的基础上，开发中高端钛化工产品，推动钛化工向精细化工方向发展。同时，大白坡片区组团临近昆武高速、昆禄公路等区域性交通干道，交通便利，未来可发展商贸物流等产业类型。 赤鹫组团：半导体为主的新材料，并延伸其产业链，打造半导体新材料产业园。 大营-茨塘组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建 材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。对于现状水泥厂适度保留，不再进行规模的扩大，在未来有条件的情况下考虑搬迁。 散旦组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，充分发挥片区林产品资源丰富的优势，积极发展林产品加工、新材料等产业类型，同时适度发展农副产品加工业等产业。结合紧邻轿子山专线的区位优势发展商贸物流产业。 款庄-东村组团：积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业，依托东村片区已有的薰衣草产业园发展以芳香产业为主的精细化工产业，适度发展现状钛化工的基础上，钛化工向精细化工方向发展。对于目前主要发展的农副产品加工业，未来可适当保留，并注重提高其科技含量和产品附加值，形成具有自身特色的农副产品加工产业。 (2)规划定位 富民工业园区定位为：新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态化工业园。 (3)园区功能结构规划 富民工业园区结构规划主要沿昆武高速公路、昆禄公路和轿子雪山旅游专线建设，并以昆禄公路、轿子雪山旅游专线、东散公路和北青公路作为各片区的交通联系纽带，呈带状组团发展格局，形成“一核、两轴、四片区、多组团、多节点”的总体空间发展结构。 一核：县城综合服务中心，作为园区重要生活及配套服务中心。 两轴：是指沿昆武高速公路、昆禄公路形成的发展轴线以及沿轿子雪山旅游专线形成的发展轴线。 四片区：是指在现有乡镇外开发建设的产业功能片区，包括白石岩-大白坡片区、大营-茨塘片区、散旦片区、款庄-东村片区四大工业片区。 多组团：指四个工业片区内部功能各异的产业组团，包括钛化工、装备制造、新材料、食品加工、机械加工等功能组团。 多节点：指园区周边的关联乡镇以及四大工业片区中配套的综合服务节点，作为园区生活和配套服务的次级服务节点。 - 2、项目与工业园区规划符合性分析 本项目位于富民工业园区大白坡组团中的钛产业园区内，项目为昆明东昊钛业有限公司钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，不新增用地，符合大白坡组团产业定位，与园区规划用地类型相符。 - 3、项目与规划环评符合性分析 表1-1 项目与规划环评符合性分析 富民工业园区相关入园要求; 本项目情况; 相符性 分析. 1、禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。; 本项目属于允许类项目，项目已取得富民县发展和改革局的投资项目备案证，项目建设符合国家及地方产业政策。; 相符. 2、严格控制不符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》中规划产业的项目入园。; 本项目属于钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，位于富民工业园区大白坡组团中的钛产业园区内，符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》规划产业。; 符合. 3、禁止未满足区域总量控制要求的项目入园。; 本项目属于现有项目锅炉改造配套锅炉改造，符合入园要求。; 相符. 4、严格控制高钛渣、钛白粉项目入驻，引进的钛产业企业要以钛产品精深加工为主的工业企业。; 本项目属于现有项目锅炉改造配套锅炉改造，本条不涉及。; 相符. 5、项目入园时(特别是钛化工等企业)，应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。; 本项目属于现有项目锅炉改造配套锅炉改造，不涉及本条。; 相符. 6、靠近县城、集镇的区域(白石岩组团南部、环保产业园、大营组团、款庄组团、东村组团靠近集镇一侧)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染型企业。; 本项目不涉及本条。; 相符. - 4、项目与规划环评审查意见符合性分析 表1-2 项目规划环评审查意见符合性分析 富民工业园区相关入园要求; 本项目情况; 相符性 分析. 1、园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量。在水环境质量未达标前， 应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2倍的削减量替代。将中水回用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。; 本项目属于锅炉改造项目，主要污染物为废气，不涉及本条。; 相符. 2、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于 80%，尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。; 本项目属于锅炉改造项目，主要污染物为废气，不涉及本条。; 相符. 3、富民县城四周均为山体，不利于大气污染物扩散，县城周边的工业组团白石岩—大白坡片区的白石岩组团、环保产业园，大营—茨塘片区的大营组团不宜布局大气污染较重的工业企业，特别是大气污染物型企业。; 本项目位于大白坡组团区域，属于现有项目锅炉改造配套锅炉改造，符合入园要求。; 相符. 4、园区白石岩—大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近，规划实施过程中，新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。; 本项目为现有项目，符合《昆明市河道管理条例》的相关规定。; 相符. 5、项目入园时(特别是钛化工等企业)，应充分考虑是否满足环境大气防护距离的要求，防止入驻企业产生的废气、噪声等对敏感目标的影响。; 本项目属于钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，项目满足大气防护距离的要求。; 相符. 6、加强固体废物的管理，提固体废物综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化。; 本项目固废处置率达到 100%。; 相符. 根据《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》审查小组意见相关内容，本项目属于昆明东昊钛业有限公司钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 - 本项目为热力生产项目，根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围，为允许类项目，故本项目符合国家产业政策。 - 与“三线一单”符合性分析 (1)生态保护红线 本项目位于昆明东昊钛业有限公司现有厂区内，根据实地踏勘和查阅云政发[2018]32号文、“云南省生态保护红线分布图”、“云南省生态保护红线功能类型图”，项目不涉及生态保护红线。项目位于工业园区内，用地为工业用地，项目选址不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 (2)环境质量底线 本项目为锅炉改造项目，项目排放污染物主要为废气，根据2019年《昆明市生态环境质量公报》，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。项目实施过程中要求严格落实废气污染防治措施，确保大气环境质量达到环境功能区要求，故本项目的实施不会影响环境质量底线。 (3)资源利用上线 项目运营过程消耗一定量的煤、水等，项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合项目所在地资源利用上线要求。 (4)环境准入负面清单 本项目为锅炉改造项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)，本项目所属行业、规划选址及环境保护措施等均满足环境准入基本条件，未列入环境准入负面清单内。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 - 项目选址环境合理性分析 - 本项目属于昆明东昊钛业有限公司钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，位于富民工业园区大白坡组团中的钛产业园区内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地保护区等生态环境敏感区，符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》规划。 - 本项目废水、废气、噪声均采取了相应的污染防治措施，固废全部妥善处置，各污染物均可做到达标排放，对外界环境影响较小。 - 综上所述，本项目选址合理。 - 平面布置环境合理性分析 - 本次改造在现有锅炉房内，不改变现有工程各区域功能布置，相应功能分区清晰、布置紧凑，满足工艺生产、环保等需求。项目平面布置合理。 |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 一、项目由来 昆明东昊钛业有限公司(原云南泽昌钛业有限公司)(以下简称“公司”)位于富民县永定街道办事处北营村委会北营村，公司成立于2016年7月27日，厂区占地面积200余亩，总投资近4亿元人民币，采用硫酸法年生产3万吨金红石型钛白粉，项目配套设置1台75t/h循环流化床锅炉提供蒸汽，根据实际生产运行情况，锅炉实际运行在40-55t/h左右负荷运行，长期低负荷运行使得锅炉效率偏低且损耗大，运行成本较高；目前建设单位拟对现有3万t/a金红石型钛白粉生产线进行扩能升级技术改造，新增3万t/a金红石型钛白粉产能，将金红石型钛白粉总产能提升到6万t/a，技改项目配套设置1台55t/h锅炉能保证项目的正常生产运行。为更高效合理利用资源，拟将现有75t/h循环流化床锅炉改造为55t/h循环流化床锅炉，节约资源的同时也满足建设单位金红石型钛白粉总产能提升到6万t/a钛白粉技改的蒸汽要求。 本项目于2020年10月取得富民县科学技术和工业信息化局投资项目备案证(项目编码：12530124020016)。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)第四十一项“电力、热力生产和供应业”中第91条，热力生产和供应工程，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时(45.5兆瓦)及以下的，应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司开展该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》要求，结合该项目的建设特点，编制完成了《55t/h循环流化床锅炉技术改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批，并作为环境管理的依据。 二、项目建设内容及规模 1、项目概况 项目名称：55t/h循环流化床锅炉技术改造项目 建设单位：昆明东昊钛业有限公司 建设地点：富民工业园区北营钛产业工业园 建设性质：技术改造 建设规模：将现有75t/h额定蒸发量循环流化床锅炉改造变更为55t/h循环流化床锅炉。 项目总投资：200万元。 2、项目建设内容及规模 本次技改项目组成情况见下表。 表2-1 技改项目组成情况一览表 类别; 项目名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 锅炉本体; 本次对现有75t/h循环流化床锅炉受热面中锅筒、水冷壁、钢架、平台扶梯等均不做改动，通过改造流化床系统、低温过热器系统、省煤器系统、空气预热器系统等达到降低负荷的目的，从而使将75t/h循环流化床锅炉改造为55t/h循环流化床锅炉。; 技改. 烟风系统; 设置锅炉一次风机、二次风机、引风机、烟风管道等。; 利用原有. 烟囱; 1根H(80)m，φ(2.2)m排气筒排放; 利用原有. 辅助 工程; 除盐水站; 现有厂区建有1座除盐水站，位于厂区西北侧，设置2套一级除盐离子交换系统，设计能力200t/h，为锅炉和钛白粉生产各装置提供除盐水。; 利用原有. 储运 工程; 干煤库; 用于堆存锅炉使用燃煤，位于锅炉房旁北侧; 利用原有. 公用 工程; 供水; 水源为兴贡水库，由管道接入厂区。; 利用原有. 供电; 由北营变电站引入，厂区设置变、配电系统。; 利用原有. 排水; 雨污分流，锅炉废水进入废水处理站处理。; 利用原有. 环保 工程; 废气; 锅炉烟气经炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔处理达标后由1根H(80)m，φ(2.2)m高排气筒排放，并设置在线监测系统。; 利用原有. 废水; 锅炉废水进入废水处理站处理。; 利用原有. 噪声治理; 采用低噪声设备，安装减震垫等噪声防治措施; 利用原有. 固废; 锅炉灰及脱硫渣作为水泥原料外售，实现综合利用; 利用原有. 除盐水站交换树脂暂存于危废暂存间后统一委托有危废处理资质的单位清运处理。; 利用原有. - 主要设备及锅炉技术参数一览表 - 本次改造保留原锅炉设备，仅对循环流化床、低温过热器、省煤器、空气预热器等部件进行局部改造，改造前后锅炉主要设备不变。 表2-2 锅炉主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 循环流化床锅炉; CJ-75-MX33; 1; 台. 2; 一次风机; 9-19No19D; 1; 台. 3; 二次风机; 9-26 NO13.5D; 1; 台. 4; 引风机; Y6-29NO28.5F; 1; 台. 5; 返料罗茨风机; JTB-175; 1; 台. 6; 仓式气力输送泵; LD-1.0; 1; 台. 7; 水冷式滚筒冷渣器; SFS-II-08L; 1; 台. 8; 锅炉给水泵; DG85-67×9; 2; 台. 9; 程控自动压滤机; XMZF80-900-U; 1; 台. 10; 皮带称重给煤机; ICS 30; 1; 台. 11; 给煤输送机; TD75; 1; 台. 12; 固定式胶带输送机; TD75; 4; 台. 表2-3 锅炉技术参数一览表 序号; 项目; 符号; 数据; 单位. 改造前; 改造后. 1; 额定蒸发量; D; 75; 55; t/h. 2; 额定蒸汽压力; P; 3.82; 3.82; MPa. 3; 额定蒸汽温度; T; 450; 450; ℃. 4; 给水温度; Q; 105; 105; ℃. 5; 冷空气温度; tlk; 20; 20; ℃. 6; 一/二次风温度; trf; 150/180; 150/180; ℃. 7; 排烟温度; θpy; 148; 140; ℃. 8; 燃烧颗粒度要求; drl; 0～10; 0～10; mm. 9; 燃料消耗量; B; 13180; 9783; Kg/h. 10; 锅炉热效率; η; 89.25; 89.25; %. 4、主要原辅材料 表2-4 原辅料一览表 序号; 消耗 材料; 改造前(t/a); 改造后(t/a); 备注. 1; 褐煤; 104386; 77482; 寻甸先锋提供. 2; 除盐水; 594000; 435600; 由厂区除盐水站提供. 5、改造后锅炉蒸汽平衡 根据建设单位提供资料，本项目技改后蒸汽用量为55t/h，各生产工序用量见下表。 表2-5 技改后蒸汽平衡表 用蒸汽环节; 压力(MPa); 温度(℃); 耗量(t/h); 备注. 酸解; 0.8; 饱和; 0.3; 直接加热. 水解; 0.8; 饱和; 4.4; 直接加热. 水洗-盐处理; 0.8; 饱和; 15.2; 直接加热. 后处理; 0.8; 饱和; 12; 直接加热. 废酸浓缩; 0.8; 饱和; 5.6; 间接加热. 气流粉碎; 2.5; 350; 17; 提供过热蒸汽. 管网损失; -; -; 0.5; -. 合计; 55t/h. 三、项目平面布置 - 从厂区平面布置图看，根据工艺流程和场内外运输等条件，主要生产装置布置在厂区中部，除盐水站布置在厂区西北角，锅炉房、干煤库布置在厂区东北角，处于主导风向下风向；办公、生活区布置于主导风向上风向，最大限度的减轻了厂区废气的不利影响。 四、劳动定员及工作制度 本项目为锅炉改造项目，无新增员工，锅炉年运行时间330天(7920h)，不改变现有项目的生产制度。 五、施工计划 项目计划开工时间2021年7月，计划竣工时间2021年8月，共计1个月。 六、环保投资 本项目为锅炉改造项目，改造项目总投资为200万元，锅炉由75t/h改造变更为55t/h循环流化床锅炉过程中主要为锅炉配套设备的改动，原有环保设施不发生变动，故本次改造不涉及环保投资。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 工艺流程简述: 1、施工期 本项目仅针对现有燃煤锅炉各系统进行工程改造拆除更换等，不涉及大型土建工程，施工时间非常短暂，对周边环境的影响较小。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期 本次对现有75t/h循环流化床锅炉受热面中锅筒、水冷壁、钢架、平台扶梯等均不做改动，通过改造流化床系统、低温过热器系统、省煤器系统、空气预热器系统等达到降低负荷的目的，从而使将75t/h循环流化床锅炉改造为55t/h循环流化床锅炉。本次具有改造方案如下： （1）炉膛 炉膛由膜式水冷壁构成、截面3730mm×6210mm，净空高约22.18m。后墙在炉膛下部收缩形成锥形炉底，后墙水冷壁向前弯，与两侧水冷壁共同形成水冷布风板和风室，布风板标高4230mm。本次改造为在炉前、后各封堵一排风帽，封堵处风帽拆除连接管焊接封堵，同时为了减少床面积，在流化床前后两侧各向内打88mm可塑料，垂直向上打260mm高后斜向45°与原密相区前后墙连接，改造后流化床尺寸为1960×6090mm。 （2）过热器系统 过热器原为两级布置，低温过热器布置在尾部竖井烟道，高温过热器布置在炉膛顶部，为保证锅炉降低负荷后能稳定运行，本次高温过热器不做变动，本次改造低温过热器。 过热器系统仍然是由高温过热器、低温过热器、减温器组成。本次改造为在低温过热器蛇形管两侧弯头处增加烟气挡板，挡板材质为1Cr18Ni9Ti厚度为6mm，挡住约25m2受热面用以减少低温过热器的受热面积同时提高烟气流速保证过热器在55t/h负荷下有合理的烟气流速，55t/h时烟气流速为8.8m/s。同时烟气不出现偏流，保证锅炉的运行安全。 （3）省煤器 在尾部竖井烟道中设有两级省煤器，采用φ32的管子，高温段省煤器为错列布置，此段烟气流速7.73m/s；低温段和高温段材质相同，错列布置，烟气流速6.70m/s，并辅以有效的防磨措施，以保证运行寿命。每组省煤器之间留有~1000mm间隙，便于检修，省煤器进口集箱位于尾部竖井右侧，给水由前端引入。 本次改造为在省煤器器蛇形管两侧弯头处增加烟气挡板，挡板材质为1Cr18Ni9Ti厚度为6mm，上级省煤器遮挡约23m2受热面；下级省煤器遮挡约56m2受热面用以减少省煤器的受热面积同时提高烟气流速保证过热器在55t/h负荷下有合理的烟气流速，55t/h时上级省煤器处烟气流速为7.0m/s；下级省煤器处烟气流速为6.4m/s。同时烟气不出现偏流，保证锅炉的运行安全。 （4）空气预热器 在省煤器后布置了两级空气预热器，上级空气预热器用来加热二次风，本次改造为将上级空气预热器封堵部分烟气侧管子，共计封堵430根，封堵面积为86.3m2。下级空气预热器用来加热一次风，分上下2个管箱，本次改造为将下级空气预热器封堵部分烟气侧管子，上下两个管箱共计封堵790根，上管箱封堵382根，下管箱封堵408根，共计封堵面积为182.2m2。封堵后55t/h时上级空气预热器烟气温度为10.5m/s，下级空气预热器烟气温度为10.1m/s。 （5）锅炉辅机 一、二次风机、引风机等锅炉辅机利旧，本次不做改造。 （6）电气热控及仪表及配套环保设施 利旧，本次不做改造。 锅炉运行流程： 锅炉使用褐煤后经上煤系统输送到煤仓间的煤斗内，煤斗的煤经给煤机进入磨煤机磨成粉，煤粉由经过空气预热器加热的热风携带进入炉内燃烧。燃烧生成的锅炉尾气经炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔处理后由H(80m)、φ(2.2m)排气筒排放。锅炉房产生的锅炉灰及脱硫渣收集后外售给水泥厂作为水泥原料。 图2-2 项目运行期工艺流程及产污节点图 |
|  | 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程概况及环评手续履行情况 建设单位于2007年11月委托云南省环保产业科技开发中心编制了《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目》环境影响评价工作。2009年3月5日取得云南省环境保护厅《关于对<云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目环境影响报告书>的批复》(云环审[2009]67号)；2019年10月委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制了《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》，建设单位完成了项目的竣工环境保护验收工作。 表2-5 现有项目环境管理落实情况 项目 名称; 立项/ 备案情况; 环评/备案情况; 环保验收; 排污许可证. 3万吨/年 钛白粉项目; 2006年7月14日，富民县发展改革和经济贸易局以“富经字[2006]113号”文对云南泽昌钛业有限公司年产2万吨钛白粉项目进行立项批复；2007年11月29日，富民县发展改革和经济贸易局“以富经字[2007]168号”文同意云南泽昌钛业有限公司钛白粉项目生产规模由2万吨/年扩大至3万吨/年。; - 2008年4月，云南省环保产业开发中心编制《泽昌钛业年产3万吨金红石型钛白粉项目环境影响报告书》；2009年3月5日，云南省环境保护厅以文件关于《泽昌钛业年产3万吨金红石型钛白粉项目环境影响报告书》的批复(云环审[2009]67号)。; 2019年委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《年产3万吨金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》，于同年10月完成竣工环保验收工作; 2019年9月24日取得了昆明市生态环境局富民分局颁发的《云南省排放污染物许可证》编号：530127119711113C90134Y，有效期2019年9月24日至2022年9月24日。. - 2、现有工程生产工艺 - 本项目锅炉作为金红石型钛白粉的配套供热设施，不再对现有项目工艺流程进行分析与评价。现有项目采用硫酸法年生产3万吨金红石型钛白粉，具体工艺流程如下： 图1 现有项目生产工艺流程及产污环节示意图 - 现有工程污染物排放情况 - 本项目为锅炉改造项目，因此本次仅对锅炉环节产生的污染物进行核算，不再对生产工艺其他污染物进行核算。 3.1 75t/h锅炉污染物排放情况 （1）锅炉废气排放情况 锅炉废气污染物中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物引用企业2020年锅炉在线监测数据年报，汞及其化合物根据本次环评阶段对锅炉手工监测数据进行核算。锅炉污染物排放量情况见下表： 表2-5 75t/h锅炉废气污染物排放核算表 排放源 名称; 污染物名称; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放浓度限值(mg/m3); 排放执行标准. 锅炉 废气; 颗粒物; 30; 7.5; 30; 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2012)表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度相关限值. NOx; 150; 63; 200. SO2; 170; 62; 200. 汞及其化合物; 0.0015; 0.00028; 0.03. 备注：企业2020年锅炉运行负荷为50%。. 企业实际运行过程中尚未进行满负荷运行，本次根据锅炉负荷运行情况折算75t/h锅炉满负荷运行时锅炉废气污染物排放情况为：颗粒物排放量15t/a，SO2排放量为124t/a；NOx排放量126t/a；汞及其化合物排放量为0.00056t/a。 - （2）75t/h锅炉废水情况 企业实际运行过程中尚未进行满负荷运行，根据企业实际运行情况，锅炉平均每天用水量为1189m3/d，运行过程蒸汽为直接加热，因此废水产生量为1170m3/d，废水含少量酸或碱，收集后进入废水处理站处理后部分回用于尾气喷淋补充水、脱硫塔补充水、洒水降尘、厂区地面冲洗，剩余部分排入螳螂川。 - （3）75t/h锅炉固废情况 锅炉固废主要为锅炉脱硫渣及锅炉灰。锅炉房以煤为燃料，并在燃料中添加了石灰石等含钙物质，煤燃烧后形成锅炉灰及脱硫渣；CaO与SO2在炉内反应生成CaSO4从而脱去硫，CaSO4进入锅炉灰中，锅炉出渣主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、CaSO4等物质，为无毒无害物质。根据工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-工业固体废物中燃煤循环流化床锅炉可知：脱硫渣产污系数为5.25A千克(干基)/吨-原料，本项目A取25.2，则脱硫渣年产量为17199t/a；锅炉灰产污系数为4.73A千克(干基)/吨-原料，本项目A取25.2，则锅炉灰年产量为15495t/a；脱硫渣及锅炉灰均作为水泥原料外售，实现综合利用。 3.2 锅炉排放污染物达标情况判定 - (1)废气达标情况判定 - 采用企业2020年企业在线监测数据进行锅炉废气排放情况达标判定。 表2-6 75t/h锅炉实际运行废气污染物排放情况 废气排放源 名称; 污染物名称; 监测值数据; 排污许可证许可量(t/a); 排放浓度限值(mg/m3); 达标情况判定. 排放 浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 锅炉; 颗粒物; 30; 7; 13; 30; 达标. NOx; 150; 63; 102; 200; 达标. SO2; 170; 62; 117; 200; 达标. 备注：; 排放浓度取年均排放浓度平均值； 改造前锅炉规模为75t/h，排放执行标准为《火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2012)表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值. 根据上表可知75t/h锅炉实际运行时锅炉废气污染物浓度能够满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2012)表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度相关限值；查对企业排污许可证许可锅炉排放口限值，锅炉实际运行排放量满足排污许可证排放量。 - (2)废水达标情况判定 根据建设单位提供资料，锅炉产生蒸汽为直接加热，锅炉废水含少量酸或碱，连同生产废水一并排入厂区废水处理站处理达标后，部分回用，剩余部分经园区污水管网进入螳螂川。项目区域设废水总排口1个，位于厂区东北侧，安装在线监测系统1套(包括：1台COD水质在线分析仪：岛津COD-4200；1台氨氮水质在线分析仪：中心C310；1台台湾合泰生产的pH测定仪)，对外排废水流量、pH、COD、氨氮进行实时在线监测。 企业2019在线监测数据废水处理站总排口水质情况如下表所示。 表2-7 废水处理站总排口水质情况 监测结果 项目; 总排口平均值; 标准限值; 达标情况. pH(无量纲); 7.42; 6-9; 达标. COD(mg/L); 41.24; 50; 达标. 总磷(mg/L); 0.04; 0.5; 达标. 氨氮(mg/L); 2.7; 5; 达标. 根据上表检测结果，企业废水处理站总排口的出水水质均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002及2006年修改单)中的一级A标准。 - (3)噪声达标情况判定 根据2019年年检监测报告，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。 - (4)固废达标情况判定 根据建设单位提供资料，锅炉实际运行过程产生脱硫渣及锅炉灰均作为水泥原料外售，实现综合利用，固废处置率为100%。 4、与本项目有关的主要环境问题及整改方案 本项目锅炉作为金红石型钛白粉的配套供热设施，根据建设单位提供资料及现场踏勘，干煤库四周尚未封闭，本次环评要求建设单位对干煤库进行全封闭处理；其余现有项目存在的主要环境问题与本项目无关，因此本次不再提出。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目仅针对燃煤锅炉各系统进行工程改造，不涉及大型土木工程，施工时间非常短暂，对外环境影响较小。 - 1、废气保护措施 (1)在施工过程中对可能产生粉尘施工点进行洒水降尘，加强路面清洁； (2)加强施工机械、车辆的管理和维修保养。 2、废水保护措施 本项目施工期产生的生活污水依托厂区污水处理站处理。 3、噪声保护措施 项目噪声主要为锅炉设备改造拆除过程中工具等相互碰撞发出的噪声以及运输车辆行驶时的交通噪声。 - (1)施工选择低噪声的机械设备，尽量利用噪声距离衰减减小噪声影响。 - (2)做好施工机械的维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 (3)设备运输车辆经过居民点等环境敏感点应减速行驶，禁止鸣笛。 4、固体废物保护措施 锅炉改造过程产生的固废应予以回收利用，不可再生利用的部分按《昆明市城市垃圾管理办法》(昆明市人民政府令第58号)和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》(昆政办﹝2011﹞88号)的要求，委托有资质的清运公司清运至住建部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃。 |
| --- | --- |
| 运营 期环境影响和环境保护措施 | 1、废气 锅炉房采用褐煤作为燃料，产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物。根据建设单位提供资料，锅炉尾气经炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔处理后由H(80m)、φ(2.2m)排气筒排放。 根据结果预测分析可知，本项目排放大气污染物NO2下风向最大浓度为19.48ug/m3，占标率为9.7405%；SO2下风向最大浓度为23.48ug/m3，占标率为4.6966%；PM10下风向最大浓度为3.32ug/m3，占标率为0.7391%；Hg下风向最大浓度为0.0001ug/m3，占标率为0.0266%。锅炉废气中的PM10、SO2、NO2、Hg下风向最大浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值要求，对区域大气环境影响较小。 详见大气专项评价内容。 2、废水 2.1 源强核算 项目为昆明东昊钛业有限公司钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，项目废水仅考虑锅炉废水，根据建设单位提供资料，改造后锅炉用水量为1346m3/d，锅炉定期排污量为26.4m3/d；生产过程约有32t/h蒸汽为直接加热，蒸汽进入生产工序废水产生量为768m3/d；因此改造后锅炉废水产生量为794.4m3/d，废水含少量酸或碱，收集后进入废水处理站处理后部分回用于尾气喷淋补充水、脱硫塔补充水以及场地清洗绿化等，剩余连同处理达标后的生产废水排入螳螂川。 2.2 影响分析 项目厂区采用雨污分流制，改造前后锅炉废水水质不发生变化，水量减少，锅炉废水与生产废水经废水处理站处理后一部分回用，剩余废水经总排口排入螳螂川，根据现有项目监测报告，外排废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准。本项目为钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，废水排放口监测纳入现有项目管理，本次不再单独设置废水监测要求。 2.3 依托现有污水处理站可行性分析 根据建设单位提供资料，现有项目污水处理站处理规模为400m3/h(9600m3/d)， 现有3万吨/年钛白粉项目废水产生量约为6326m3/d，本次改造后锅炉废水量减少，污水处理站规模完全能够满足废水处理要求；改造前后锅炉废水水质不变，从现有废水处理站排口在线监测数据监测数据看，废水处理站外排废水均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准。因此改造后锅炉废水依托现有污水处理站可行性分析。 3、噪声 3.1 源强核算 项目噪声源主要为鼓风机、引风机、循环水泵、锅炉本体等，这些设备在运行时将产生噪声影响，项目源强在 80-95dB(A)之间。 3.2 影响分析 本项目为钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，改造前后锅炉噪声对外环境影响几乎不发生变化。根据建设单位2019年年检监测报告，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。本项目为钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，噪声监测纳入现有项目管理，本次不再单独设置噪声监测要求。 4、固废 4.1 源强核算 本项目为钛白粉生产项目配套锅炉改造项目，项目固废主要为锅炉炉渣及锅炉灰。根据工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-工业固体废物中燃煤循环流化床锅炉可知：脱硫渣产污系数为5.25A千克(干基)/吨-原料，本项目A取25.2，则脱硫渣年产量为12700t/a；锅炉灰产污系数为4.73A千克(干基)/吨-原料，本项目A取25.2，则锅炉灰年产量为11443t/a。 4.2 影响分析 锅炉房以煤为燃料，并在燃料中添加了石灰石等含钙物质，煤燃烧后形成煤灰、脱硫渣；CaO与SO2在炉内反应生成CaSO4从而脱去硫，CaSO4进入锅炉灰中，锅炉出渣主要成分是SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、CaSO4等物质，为无毒无害物质。根据建设单位提供资料，锅炉运行过程产生的收尘灰及锅炉炉渣经收集后外售给水泥企业作为原料使用。 - 地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中的“142、热力生产和供应工程”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价”。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)附录A“土壤环境影响评价项目 类别”，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，项目类别属于Ⅳ类。根据导则要求，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险 本项目为锅炉改造项目，改造后项目未新增危险品，本次不再进行风险等级判断。引用原环评风险评价结论及其现有风险措施进行本项目环境风险分析。 原环评结论：建设单位应加强危险化学品使用、运输和贮存管理工作，切实落实各项风险防范措施，制定公司危险化学品风险应急预案，降低风险事故的发生概率，减小事故发生时对环境的影响范围和程度，认真落实各项防范措施，建立和完善消防措施，建立火灾报警系统，制定相应的火灾安全防护措施，避免和降低火灾发生的概率和危害，项目建设存在的环境风险是可以接受的。 建设单位于2020年11月21日发布了云南东昊钛业有限公司突发环境事件应急预案（第二版），云南东昊钛业有限公司突发环境事件应急预案（第二版）对建设单位运营过程涉及的风险物质进行识别，同时对风险源事故进行环境影响分析并制定相关应急措施。综上所述，项目的风险防范措施合理可靠，具备可操作性，项目建设从环境风险角度分析可行。 |
| 其他管理要求 | - 环境管理 - (1)环境管理机构 - 本项目任命一名工作人员主管环境保护工作，负责全环境管理，设置环境监测机构，负责项目“三废”排放的监控和环保设施运转状况的监控。 - (2)管理职责 - a、贯彻执行国家、地方及行业各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。 - b、负责生产中污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期组织进行污染物排放情况的监测，项目运行情况检查，以及厂区废气监测工作，掌握企业各污染源污染物排放动态及环境质量状况，为环境管理和污染防治、技术改造提供科学依据。 - c、制订切实可行的污染物排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能、降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核。 - d、进行员工环保认识及技术培训工作。 - e、进行环境保护和可持续发展战略的宣传教育工作。 - 2、环境监测 - 根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，建设单位按《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75-2007)在烟囱排放口建设永久性烟气采样口、采样测试平台和排污标志。 - 烟气中颗粒物、NOX、SO2的排放浓度使用烟气排放连续监测系统自动监测，采取日常监测和定期检测方法，在烟道气、除尘器工作正常情况下进行连续的自动监测。本项目锅炉已经安装在线监测设备，本次改造后须重新调试保证在线设备正常稳定运行。废气监测指标如表： 表4-12 项目监测计划表 监测项目; 监测因子; 采样点; 监测周期. 废气; SO2、NOX、烟尘、汞及其化合物的排放浓度和排放量；烟气含氧量及温度、湿度、压力、流速、烟气量等参数。; 烟道预留 采样口; 设置烟气排放连续监测系统系统自动监测 SO2、NOX、烟尘的排放浓度和排放量. - 3、环保验收 - 建设单位必须遵守环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，在项目改造完成后，须严格按照国家的有关规定，及时完成环保设施竣工验收，经验收合格，本项目方可投入使用。本项目环保验收内容见下表。 表4-13 项目环保验收一览表 工程名称; 环保措施; 验收标准. 废气; 锅炉尾气经炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔处理后由H(80m)、φ(2.2m)排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 噪声; 隔声、减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的 3类区标准. 固废; 锅炉脱硫渣及炉灰收集后出售给水泥企业; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)中相关标准. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

- 1、大气环境质量现状 本项目位于富民工业园区北营钛产业工业园，区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，结合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境空气质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。 表3-1 富民县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(µg/m3); 标准值(µg/m3); 占标率; 达标 情况; 备注. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20%; 达标; 参考《2019度昆明市环境质量状况公报--昆明市主城区大气环境质量状况》. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.29%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.29%; 达标. CO; 24小时平均; 1000; 4000; 25%; 达标. O3; 日最大8小时平均; 134; 160; 83.75%; 达标. 根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为达标区，项目区域环境质量状况良好。 本项目特征因子为汞，本次评价委托环境检测单位于2021年5月22日至5月28日对项目厂区内下风向环境空气汞进行监测，监测数据如表3-2所示，监测结果见附件。 表3-2 项目厂区内下风向汞监测结果 单位mg/m3 监测 点位; 日期 时间段; 5月22日; 5月23日; 5月24日; 5月25日; 5月26日; 5月27日; 5月28日. 项目厂区内下风向; 08:00-09:00; 2.07×10-5; 3.33×10-5; 3.86×10-5; 5.37×10-5; 3.72×10-5; 5.03×10-5; 2.60×10-5. 09:00-10:00; 2.70×10-5; 3.94×10-5; 2.61×10-5; 4.09×10-5; 4.14×10-5; 4.66×10-5; 2.87×10-5. 10:00-11:00; 2.54×10-5; 4.05×10-5; 2.99×10-5; 5.48×10-5; 4.50×10-5; 5.35×10-5; 2.80×10-5. 11:00-12:00; 2.61×10-5; 5.42×10-5; 3.52×10-5; 4.38×10-5; 5.85×10-5; 5.44×10-5; 2.74×10-5. 12:00-13:00; 2.61×10-5; 4.35×10-5; 3.20×10-5; 6.02×10-5; 5.31×10-5; 4.52×10-5; 2.66×10-5. 13:00-14:00; 3.46×10-5; 5.37×10-5; 3.38×10-5; 5.13×10-5; 4.44×10-5; 4.73×10-5; 2.74×10-5. 14:00-15:00; 2.87×10-5; 4.11×10-5; 3.38×10-5; 5.78×10-5; 6.43×10-5; 5.34×10-5; 4.99×10-5. 15:00-16:00; 3.77×10-5; 3.86×10-5; 3.01×10-5; 5.33×10-5; 4.49×10-5; 5.26×10-5; 3.39×10-5. 16:00-17:00; 3.48×10-5; 4.67×10-5; 3.15×10-5; 5.46×10-5; 5.17×10-5; 5.22×10-5; 3.81×10-5. 17:00-18:00; 2.63×10-5; 4.87×10-5; 3.10×10-5; 5.46×10-5; 5.12×10-5; 5.12×10-5; 4.17×10-5. 18:00-19:00; 3.04×10-5; 4.48×10-5; 3.98×10-5; 5.65×10-5; 4.84×10-5; 5.06×10-5; 3.48×10-5. 19:00-20:00; 3.12×10-5; 3.90×10-5; 3.34×10-5; 5.20×10-5; 5.47×10-5; 4.57×10-5; 4.25×10-5. 20:00-21:00; 3.23×10-5; 4.93×10-5; 3.54×10-5; 5.48×10-5; 5.67×10-5; 5.39×10-5; 3.95×10-5. 21:00-22:00; 3.93×10-5; 2.41×10-5; 2.51×10-5; 5.16×10-5; 5.69×10-5; 4.37×10-5; 3.94×10-5. 22:00-23:00; 3.04×10-5; 3.64×10-5; 3.54×10-5; 4.85×10-5; 5.18×10-5; 4.60×10-5; 3.48×10-5. 23:00-00:00; 3.66×10-5; 4.39×10-5; 4.12×10-5; 5.17×10-5; 5.18×10-5; 5.26×10-5; 3.03×10-5. 00:00-01:00; 4.80×10-5; 3.76×10-5; 3.73×10-5; 5.00×10-5; 5.05×10-5; 4.76×10-5; 3.06×10-5. 01:00-02:00; 3.92×10-5; 4.70×10-5; 4.09×10-5; 5.34×10-5; 5.86×10-5; 4.58×10-5; 4.54×10-5. 02:00-03:00; 2.92×10-5; 4.03×10-5; 3.83×10-5; 5.45×10-5; 6.33×10-5; 4.65×10-5; 3.79×10-5. 03:00-04:00; 2.62×10-5; 2.34×10-5; 3.74×10-5; 4.83×10-5; 6.11×10-5; 4.08×10-5; 4.65×10-5. 04:00-05:00; 3.67×10-5; 2.45×10-5; 3.69×10-5; 5.15×10-5; 5.62×10-5; 4.40×10-5; 3.87×10-5. 05:00-06:00; 4.39×10-5; 3.31×10-5; 2.46×10-5; 3.84×10-5; 4.42×10-5; 5.06×10-5; 3.33×10-5. 06:00-07:00; 4.43×10-5; 2.83×10-5; 3.45×10-5; 5.05×10-5; 5.33×10-5; 4.07×10-5; 3.71×10-5. 07:00-08:00; 4.39×10-5; 2.79×10-5; 4.27×10-5; 4.28×10-5; 5.84×10-5; 4.21×10-5; 3.58×10-5. 浓度最大值; 4.80×10-5; 5.42×10-5; 4.27×10-5; 6.02×10-5; 6.43×10-5; 5.44×10-5; 4.99×10-5. 执行标准; 3×10-4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：环境空气中汞只有年平均浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.3.2.1相关内容，对仅有年平均质量浓度限值的，可按6倍折算为1h平均质量浓度限值。环境空气中二类区域汞年均浓度限值为5×10-5mg/m3，则小时浓度限值为3×10-4mg/m3。 根据表3-2的监测结果可知，项目区域内汞环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准二级标准。 - 2、地表水质量现状 项目区附近地表水体主要为螳螂川，根据《昆明市地表水水环境功能区划》(2010-2020年)，本项目属于螳螂川(富民大桥—普渡河桥)河段，水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。根据《2019年度昆明市生态环境质量状况公报》，普渡河桥断面水质类别为Ⅳ类，项目所在区域地表水达标。 - 3、声环境质量现状 本项目位于富民工业园区北营钛产业工业园区内，声环境功能区划为3类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值。厂界外50m范围内无声环境保护目标。 根据云南鑫田环境分析测试有限公司于2020年4月15日对项目区厂界噪声监测数据，项目区域厂界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。监测结果如下： 表3-3 项目厂界噪声监测结果 时间 点位; 11月07日. 昼间; 夜间. Leq(A); Leq(A). 厂界东; 56; 46. 厂界西; 52; 41. 厂界南; 55; 46. 厂界北; 52; 41. 标准值; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 4、生态环境 本项目为锅炉技改项目，在现有项目区域内，不新增占地，项目改造前后对周边生态环境影响较小。项目区经过多年来的开发，已无原生植被，根据现场踏勘，项目区周边植物均为当地分布较广、较常见的植物，评价区域无自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感区分布。项目评价区域没有发现列入国家和省级重点保护的野生动植物及古树名木。 5、主要环境保护目标 本项目位于富民工业园区北营钛产业工业园区内，项目周边无自然保护区、风景名胜区等敏感区域。 项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标一览表 大气环境 (厂界500m范围内); 序号; 名称; 保护对象; 保护 内容; 相对厂址 方位; 相对厂界最近距离/m. 1; 北营村; 居住区; 人群; 南侧; 220. 2; 大凹村; 居住区; 人群; 东面; 300. 声环境 (厂界外50m); 无. 地下水环境 (厂界500m范围内); 无. 生态环境; 本项目不涉及。. - 5、污染物排放控制标准 - 5.1 废气 - （1）施工期 项目施工期产生的废气主要为锅炉改造过程产生的施工扬尘，以无组织形式排放，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准。标准限值见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）运营期 - 本项目为锅炉改造项目，技改后项目在生产中使用1台55t/h燃煤蒸汽锅炉，污染物的排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 表3-6 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物; 限值(燃煤锅炉); 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度(林格曼黑度，级); ≤1; 烟囱排放口. - 5.2 废水 - （1）施工期 本项目为锅炉改造，施工过程不产生废水，施工人员少量清洗废水依托现有项目生活污水处理设施进行处置，不设置施工废水排放标准。 - （2）运营期 为确保富民县水环境质量恶化的趋势得到有效的遏制，2018年9月5日昆明市生态环境局富民分局文件关于《责令钛白粉生产企业生产废水限期治理的通知》(富环保通[2018]38号)，要求东昊钛业(原泽昌钛业)有限公司提出限期整改的任务：要求提高废水循环率，对污水处理设施进行提档升级，确保外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准。故公司对污水处理站进行改造，将出水水质从《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的一级排放标准要求提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准。 本项目为锅炉改造项目，产生的少量锅炉废水与生产废水统一收集后进入废水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准后经现有排污口排入螳螂川。 表3-4 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 动植物油. 限值; 6-9; 50; 10; 10; 1; 1. 污染物; 总氮; 氨氮; 总磷; 色度(度); 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群(MPN/L). 限值; 15; 5; 0.5; 30; 0.5; 1000. - 5.3 噪声 - （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见下表： 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. - （2）运营期 本项目位于富民工业园区北营钛产业工业园区内，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类区标准。 表3-5 声环境质量标准 单位：(leq[dB(A)]) 类别; 昼间; 夜间; 标准. 3类; 65; 55; GB12348-2008. - 5.4 固废 (1) 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中相关规定； (2) 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中相关规定。 6、总量控制指标 本项目为锅炉改造项目，产生的少量锅炉废水与生产废水统一收集后进入废水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准后经现有排污口排入螳螂川，锅炉废水纳入生产废水总量，本次不再单独设置废水总量控制指标；本项目总量控制指标主要为废气指标：颗粒物：14.41t/a；SO2: 101.772t/a；NOx: 84.43t/a ；汞及其化合物：0.00035t/a。

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒 | 颗粒物、SO2、NO2汞及其化合物 | 炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 锅炉废水 | 含少量酸或碱 | 废水处理站处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A等级标准 |
| 声环境 | 风机、泵类 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声，在噪声源处安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
| 固体废物 | 锅炉炉灰 |  | 收集后外售给水泥企业作原料使用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 |
|  | 脱硫渣 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | -- |  |  |  |

六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策，项目选择符合相关规划和要求，根据环评报告的预测分析，项目在运营期产生的污染物正常情况下均为达标排放；本项目为锅炉改造项目，改造后污染物的排放量减少，对当地环境影响减轻，不会改变区域环境质量功能类别，在采取有效环保措施的前提下，从环评技术角度分析，项目的建设是可行的。 2、建议和要求 - (1)加强环境管理，定期进行锅炉废气监测； - (2)建设方应严格落实评价提出的废气、噪声、废水等污染防治措施，尽可能降低废气、噪声对外环境的影响。 - (3)加强环保设施运行、维护管理，确保污染物稳定达标排放。

大气环境影响专项评价

项目名称：55t/h循环流化床锅炉技术改造项目

建设单位(盖章)： 昆明东昊钛业有限公司

编制日期：           2021年  6月

中华人民共和国生态环境部制

# 55t/h循环流化床锅炉技术改造项目大气环境影响专项评价

# 1 总则

## 1.1 项目概况及任务由来

昆明东昊钛业有限公司(原云南泽昌钛业有限公司)(以下简称“公司”)位于富民县永定街道办事处北营村委会北营村，公司成立于2016年7月27日，厂区占地面积200余亩，总投资近4亿元人民币，采用硫酸法年生产3万吨金红石型钛白粉，项目配套设置1台75t/h循环流化床锅炉提供蒸汽，根据实际生产运行情况，锅炉实际运行在40-55t/h左右负荷运行，长期低负荷运行使得锅炉效率偏低且损耗大，运行成本较高；目前建设单位拟对现有3万t/a金红石型钛白粉生产线进行扩能升级技术改造，新增3万t/a金红石型钛白粉产能，将金红石型钛白粉总产能提升到6万t/a，技改项目配套设置1台55t/h锅炉能保证项目的正常生产运行。为更高效合理利用资源，拟将现有75t/h循环流化床锅炉改造为55t/h循环流化床锅炉，节约资源的同时也满足建设单位金红石型钛白粉总产能提升到6万t/a钛白粉技改的蒸汽要求。

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，项目排放废气含有毒有害污染物（汞及其化合物）且界外500m范围内有环境空气保护目标，应开展大气专项评价。在《55t/h循环流化床锅炉技术改造项目环境影响报告表》的基础上，编制了大气环境影响专项评价。

## 1.2 编制依据

1.2.1 全国法律法规及部门规章

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)；

- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日实施)；

- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日实施)；

- (4) 《中华人民共和国水法》(2016年7月2日实施)；

- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日实施)；

- (6) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015年4月2日实施)；

- (7)  《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订，2020年9月1日实施)；

- (8) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日实施)；

- (9) 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日修订，2020年1月1日实施)；

(10) 《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日实施)；

(11) 《中华人民共和国河道管理条例》(2018年3月19日实施)；

(12) 《中华人民共和国安全生产法》(2021年1月22日修订，2021年2月25日实施)；

(13) 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》；(生态环境部令第16号)，2021年1月1日起实施；

(14) 《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订，2017年10月1日实施)；

(15) 《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)，2020年1月1日实施；

(16) 《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》(环办函[2006]394号)2006年7月6日，国家环境保护总局办公厅；

(17) 《关于进一步规范环境影响评价工作的通知》环发[2002]88号；

(18) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

(19) 《国家危险废物名录(2021年版)》(生态环境部令第15号)，2021年1月1日起实施；

(20) 《危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)》(2018年11月19日修订，2019年3月1日实施)；

(21) 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行) 》的通知(环办[2013]103号，2014.1.1)；

(22) 《大气污染防治行动计划》(国务院国发[2013]37号，2013.9.10)。

1.2.2 地方性法规及规范性文件

(1) 《云南省建设项目环境保护管理规定》云南省人民政府令第105号；

(2) 《云南省环境保护条例》(2004年6月29日修正)；

(3) 《云南省工业产业结构调整政策指导目录(2006年本)》；

(4) 《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》，云政发[2014]9号，2014年4月17日；

(5) 云南省环保厅关于印发《云南省生态功能区划》的通知(2009年9月)；

(6) 《中共云南省委云南省人民政府关于加强环境保护的决定》(2006.12)；

(7) 《昆明市人民政府关于印发昆明市大气污染防治行动计划实施细则的通知》(昆政发[2014]48号)。

1.2.3 技术导则和规范

(1) 《环境影响评价技术导则  总纲》(HJ2.1-2016)；

(2) 《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3) 《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）；

(4) 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）。

1.2.4 相关文件及技术资料

(1) 项目委托书；

(2) 投资项目备案证；

(3) 现有项目排污许可证；

(4)《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目环境影响报告书》及其批复(云环审[2009] 67号)；

(5) 《云南泽昌钛业有限公司3.0万t/a金红石型钛白粉项目竣工环境保护验收监测报告》及其验收意见；

(6) 其它有关的项目资料等。

## 1.3 评价的目的和原则

1.3.1 评价目的

遵循节能减排、污染物达标排放、总量控制和可持续发展的评价原则，结合项目特点和区域环境特征，主要实现以下目的：

1）通过对现有工程组成、规模等进行调查，同时通过对项目周边环境现状调查与监测，掌握评价区域内的环境质量现状和环境特征。

2）通过收集现有污染源源强监测相关材料，对现有环保设施处理工艺及处理效率进行分析，并提出相应的改进建议。

3）通过工程分析，阐述现有及技改后项目污染源分布及其污染物产排情况，分析技改后工程设计所采取的污染防治与环境风险防范措施的技术可行性和经济合理性，最 大限度地避免和减轻对区域自然环境和社会环境的不利影响，以利于该区域环境和经济 的可持续发展。

4）结合项目特征和区域环境特征，在进行工程分析和环境现状调查的基础上，全面、客观地分析、评价项目建设对区域环境可能造成的不良影响程度和范围，并提出进 一步减轻或避免环境污染的措施与对策。

5）从环境保护角度分析项目建设的可行性，为项目决策、优化设计和环境管理提供依据。

1.3.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

本项目位于富民工业园区北营钛产业工业园，区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值。

表1.4-1 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准 浓度限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 一氧化碳 （CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于10μg） | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于2.5μg） | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 汞 | 年平均 | 0.05 | μg/m3 |  |

1.4.2 污染物排放标准

- （1）施工期

项目施工期产生的废气主要为锅炉改造过程产生的施工扬尘，以无组织形式排放，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准。标准限值见下表。

表1.4-1   大气污染物综合排放标准排放限值

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

- （2）运营期

- 本项目为锅炉改造项目，技改后项目在生产中使用1台55t/h燃煤蒸汽锅炉，污染物的排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

表1.4-2  新建锅炉大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m3

| 污染物 | 限值(燃煤锅炉) | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 50 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 300 |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |
| 汞及其化合物 | 0.05 |  |
| 烟气黑度(林格曼黑度，级) | ≤1 | 烟囱排放口 |

## 1.5 评价等级及范围

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

① Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci--采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³；

C0i--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

② 评价等级判别表

评价等级按下表的分级判别进行划分：

表1.5-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10% |
| 二级评价 | 1% ≤ Pmax < 10% |
| 三级评价 | Pmax < 1% |

③ 等级确定采用的评价标准

等级确定采用的评价标准和来源见下表：

表1.5-2   等级确定采用的判评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 二类区 | 小时均值 | 450.0 | 环境空气质量标准(GB 3095-2012) |
| SO2 | 二类区 | 小时均值 | 500.0 |  |
| NO2 | 二类区 | 小时均值 | 200.0 |  |
| Hg | 二类限区 | 一小时 | 0.3 | 环境空气质量标准(GB3095-2012)，小时值取年均值6倍 |

④ 项目参数

估算模式所用参数见下表。

表1.5-3    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 32.8℃ |
| 最低环境温度 |  | -7.8℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

⑤ 污染源参数

项目有组织废气主要是燃煤锅炉产生的PM10、SO2、NO2、汞及其化合物。根据源强核算有组织废气污染源排放参数见下表：

表1.5-4    主要废气污染源参数一览表(点源)

| 名称 | 排气筒底部 中心坐标(度) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 排放速率(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | PM10 | SO2 | NO2 | Hg |
| 锅炉 | 102.465411 | 25.299069 | 1736.00 | 80 | 2.2 | 140 | 6.82 | 1.82 | 12.85 | 10.66 | 0.0000437 |

⑥ AERSCREEN 模型预测结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1.5-5  Pmax和D10%预测结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | NO2 | 200.0 | 19.4810 | 9.7405 | / |
| 锅炉 | PM10 | 450.0 | 3.3260 | 0.7391 | / |
| 锅炉 | SO2 | 500.0 | 23.4832 | 4.6966 | / |
| 锅炉 | Hg | 0.3 | 0.0001 | 0.0266 | / |

由上表可知，本项目Pmax最大值出现在锅炉排气筒排放的NO2，Pmax为9.74%(1%≤Pmax＜10%)，Cmax为19.48μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

# 2 大气环境现状

本项目位于富民工业园区北营钛产业工业园，区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，结合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境空气质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表2-1     富民县空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度(µg/m3) | 标准值(µg/m3) | 占标率 | 达标 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20% | 达标 | 参考《2019度昆明市环境质量状况公报--昆明市主城区大气环境质量状况》 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 31 | 40 | 77.5% | 达标 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 45 | 70 | 64.29% | 达标 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 26 | 35 | 74.29% | 达标 |  |
| CO | 24小时平均 | 1000 | 4000 | 25% | 达标 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 134 | 160 | 83.75% | 达标 |  |

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为达标区，项目区域环境质量状况良好。

本项目特征因子为汞，本次评价委托环境监测单位于2021年5月22日至5月28日对项目厂区内下风向环境空气汞进行监测，监测数据如表2-2所示。

表2-2     项目厂区内下风向汞监测结果 单位mg/m3

| 监测 点位 | 日期 时间段 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂区内下风向 | 08:00-09:00 | 2.07×10-5 | 3.33×10-5 | 3.86×10-5 | 5.37×10-5 | 3.72×10-5 | 5.03×10-5 | 2.60×10-5 |
|  | 09:00-10:00 | 2.70×10-5 | 3.94×10-5 | 2.61×10-5 | 4.09×10-5 | 4.14×10-5 | 4.66×10-5 | 2.87×10-5 |
|  | 10:00-11:00 | 2.54×10-5 | 4.05×10-5 | 2.99×10-5 | 5.48×10-5 | 4.50×10-5 | 5.35×10-5 | 2.80×10-5 |
|  | 11:00-12:00 | 2.61×10-5 | 5.42×10-5 | 3.52×10-5 | 4.38×10-5 | 5.85×10-5 | 5.44×10-5 | 2.74×10-5 |
|  | 12:00-13:00 | 2.61×10-5 | 4.35×10-5 | 3.20×10-5 | 6.02×10-5 | 5.31×10-5 | 4.52×10-5 | 2.66×10-5 |
|  | 13:00-14:00 | 3.46×10-5 | 5.37×10-5 | 3.38×10-5 | 5.13×10-5 | 4.44×10-5 | 4.73×10-5 | 2.74×10-5 |
|  | 14:00-15:00 | 2.87×10-5 | 4.11×10-5 | 3.38×10-5 | 5.78×10-5 | 6.43×10-5 | 5.34×10-5 | 4.99×10-5 |
|  | 15:00-16:00 | 3.77×10-5 | 3.86×10-5 | 3.01×10-5 | 5.33×10-5 | 4.49×10-5 | 5.26×10-5 | 3.39×10-5 |
|  | 16:00-17:00 | 3.48×10-5 | 4.67×10-5 | 3.15×10-5 | 5.46×10-5 | 5.17×10-5 | 5.22×10-5 | 3.81×10-5 |
|  | 17:00-18:00 | 2.63×10-5 | 4.87×10-5 | 3.10×10-5 | 5.46×10-5 | 5.12×10-5 | 5.12×10-5 | 4.17×10-5 |
|  | 18:00-19:00 | 3.04×10-5 | 4.48×10-5 | 3.98×10-5 | 5.65×10-5 | 4.84×10-5 | 5.06×10-5 | 3.48×10-5 |
|  | 19:00-20:00 | 3.12×10-5 | 3.90×10-5 | 3.34×10-5 | 5.20×10-5 | 5.47×10-5 | 4.57×10-5 | 4.25×10-5 |
|  | 20:00-21:00 | 3.23×10-5 | 4.93×10-5 | 3.54×10-5 | 5.48×10-5 | 5.67×10-5 | 5.39×10-5 | 3.95×10-5 |
|  | 21:00-22:00 | 3.93×10-5 | 2.41×10-5 | 2.51×10-5 | 5.16×10-5 | 5.69×10-5 | 4.37×10-5 | 3.94×10-5 |
|  | 22:00-23:00 | 3.04×10-5 | 3.64×10-5 | 3.54×10-5 | 4.85×10-5 | 5.18×10-5 | 4.60×10-5 | 3.48×10-5 |
|  | 23:00-00:00 | 3.66×10-5 | 4.39×10-5 | 4.12×10-5 | 5.17×10-5 | 5.18×10-5 | 5.26×10-5 | 3.03×10-5 |
|  | 00:00-01:00 | 4.80×10-5 | 3.76×10-5 | 3.73×10-5 | 5.00×10-5 | 5.05×10-5 | 4.76×10-5 | 3.06×10-5 |
|  | 01:00-02:00 | 3.92×10-5 | 4.70×10-5 | 4.09×10-5 | 5.34×10-5 | 5.86×10-5 | 4.58×10-5 | 4.54×10-5 |
|  | 02:00-03:00 | 2.92×10-5 | 4.03×10-5 | 3.83×10-5 | 5.45×10-5 | 6.33×10-5 | 4.65×10-5 | 3.79×10-5 |
|  | 03:00-04:00 | 2.62×10-5 | 2.34×10-5 | 3.74×10-5 | 4.83×10-5 | 6.11×10-5 | 4.08×10-5 | 4.65×10-5 |
|  | 04:00-05:00 | 3.67×10-5 | 2.45×10-5 | 3.69×10-5 | 5.15×10-5 | 5.62×10-5 | 4.40×10-5 | 3.87×10-5 |
|  | 05:00-06:00 | 4.39×10-5 | 3.31×10-5 | 2.46×10-5 | 3.84×10-5 | 4.42×10-5 | 5.06×10-5 | 3.33×10-5 |
|  | 06:00-07:00 | 4.43×10-5 | 2.83×10-5 | 3.45×10-5 | 5.05×10-5 | 5.33×10-5 | 4.07×10-5 | 3.71×10-5 |
|  | 07:00-08:00 | 4.39×10-5 | 2.79×10-5 | 4.27×10-5 | 4.28×10-5 | 5.84×10-5 | 4.21×10-5 | 3.58×10-5 |
| 浓度最大值 |  | 4.80×10-5 | 5.42×10-5 | 4.27×10-5 | 6.02×10-5 | 6.43×10-5 | 5.44×10-5 | 4.99×10-5 |
| 执行标准 |  | 3×10-4 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

备注：环境空气中汞只有年平均浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）5.3.2.1相关内容，对仅有年平均质量浓度限值的，可按6倍折算为1h平均质量浓度限值。环境空气中二类区域汞年均浓度限值为5×10-5mg/m3，则小时浓度限值为3×10-4mg/m3。

根据表3-2的监测结果可知，项目区域内汞环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准二级标准。

# 3、污染源强核算

改造后55t/h锅炉污染物排放源强依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》进行核算。

根据建设单位提供资料，项目使用的褐煤无元素成分分析，褐煤收到基低位发热量Qnet,ar=11.51MJ/kg＜12.54MJ/kg。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）》附录C没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953，因此本次根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)中相关经验公示估算基准烟气量：

式中：Vgy--基准烟气量，Nm3/kg；

- Qnet,ar--固体/液体燃料收到基低位发热量，MJ/kg，本项目取11.51；

经计算Vgy项目基准烟气量为5.45Nm3/kg。

根据设计资料55t/h锅炉使用燃料煤约为7.748万t/a(9.783t/h)，则改造后锅炉基准烟气量为42227万m3/a(53317m3/h)。锅炉实际燃烧过程需过量空气保证正常燃烧，燃煤锅炉空气过程系数取1.75，则锅炉实际排放烟气量为73898万m3/a（93305m3/h）。

① SO2

SO2排放量按照(1)式计算：

(1)

式中：ESO2--核算时段内二氧化硫排放量，t；

- R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；

- Sar--收到基硫的质量分数，%；本项目取0.8%；

- q4--锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本项目取27%；

- ŋs--脱硫效率，%；本项目取85%；

- K--燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取0.75。

根据上式计算可得，改造后55t/h锅炉SO2排放量为101.772t/a(12.85kg/h)，排放浓度为241mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

② NOx

NOx排放量按照(2)式计算：

(2)

式中：ENOx--核算时段内氮氧化物排放量，t；

- ρNOx--锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)，取200mg/m3；

- Q--核算时段内标态干烟气排放量，m3；

- ŋNOx--脱硝效率，%；本项目取0；

根据上式计算可得，改造后55t/h锅炉NOx排放量为84.43t/a(10.66kg/h)，排放浓度200mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

③ 颗粒物

颗粒物排放量按照(3)式计算：

(3)

式中：EA--核算时段内颗粒物排放量，t；

R--核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar--收到基灰分的质量分数，%；

dfh--锅炉烟气带出的飞灰份额，%；参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)，本项目取50%；

- ŋc--综合除尘效率，%；本项目取99.9%；

Cfh--飞灰中的可燃物含量，%；根据GB/T 15317、GB/T17954限制范围内选取，本项目取12%；

当流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分Aar可用折算灰分表示，将式(4)折算灰分AZS代入式(3)。

(4)

式中：AZS--折算灰分的质量分数，%；

Aar--收到基灰分的质量分数，%；本项目取25.2；

Sar--收到基硫的质量分数，%；本项目0.8；

m--Ca/S摩尔比；参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)，本项目取1.5；

KCaCO3--石灰石纯度，碳酸钙在石灰石中的质量分数，%；本项目取50；

- ŋls--炉内脱硫效率，%；本项目取85；

根据(4)式计算可得AZS=32.75%，则EA=14.41t，改造后55t/h锅炉锅炉房颗粒物排放量为14.41t/a(1.82kg/h)，排放浓度34.14mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

④ 汞及其化合物

燃煤是我国大气汞的最大排放源之一，汞具有很强的挥发性，在燃煤过程中几乎全部以气态形式进入烟气中。根据建设单位提供资料，项目使用的褐煤无汞含量分析，本次环评委托检测单位对锅炉废气汞及其化合物进行监测，根据监测结果，锅炉废气中汞及其化合物实测浓度为8.19×10-4mg/m3，排放浓度为1.5×10-3mg/m3，55t/h锅炉基准烟气量为53317m3/h，则排放量为4.37×10-5kg/h(0.35kg/a)，排放浓度为0.0015mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

# 4、环境影响预测分析

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，对锅炉有组织污染源进行估算，估算结果见表4-1至4-2。

表4-1  锅炉最大Pmax和D10%预测结果表(点源)

| 锅炉排气筒预测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | NO2 |  | PM10 |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 25.0 | 0.2859 | 0.1429 | 0.0488 | 0.0108 |
| 50.0 | 3.6417 | 1.8209 | 0.6218 | 0.1382 |
| 75.0 | 5.3117 | 2.6559 | 0.9069 | 0.2015 |
| 100.0 | 7.2173 | 3.6086 | 1.2322 | 0.2738 |
| 125.0 | 7.7759 | 3.8879 | 1.3276 | 0.2950 |
| 150.0 | 7.4427 | 3.7214 | 1.2707 | 0.2824 |
| 175.0 | 6.7461 | 3.3731 | 1.1518 | 0.2559 |
| 200.0 | 5.9704 | 2.9852 | 1.0193 | 0.2265 |
| 225.0 | 5.2358 | 2.6179 | 0.8939 | 0.1986 |
| 250.0 | 5.4146 | 2.7073 | 0.9244 | 0.2054 |
| 275.0 | 6.1658 | 3.0829 | 1.0527 | 0.2339 |
| 300.0 | 6.7387 | 3.3694 | 1.1505 | 0.2557 |
| 325.0 | 7.1462 | 3.5731 | 1.2201 | 0.2711 |
| 350.0 | 7.4138 | 3.7069 | 1.2658 | 0.2813 |
| 375.0 | 8.1665 | 4.0832 | 1.3943 | 0.3098 |
| 400.0 | 9.1013 | 4.5507 | 1.5539 | 0.3453 |
| 425.0 | 9.9060 | 4.9530 | 1.6913 | 0.3758 |
| 450.0 | 10.5890 | 5.2945 | 1.8079 | 0.4018 |
| 475.0 | 11.1600 | 5.5800 | 1.9054 | 0.4234 |
| 500.0 | 11.6290 | 5.8145 | 1.9854 | 0.4412 |
| 525.0 | 12.0090 | 6.0045 | 2.0503 | 0.4556 |
| 550.0 | 12.3090 | 6.1545 | 2.1015 | 0.4670 |
| 575.0 | 12.5400 | 6.2700 | 2.1410 | 0.4758 |
| 600.0 | 12.7100 | 6.3550 | 2.1700 | 0.4822 |
| 625.0 | 13.3220 | 6.6610 | 2.2745 | 0.5054 |
| 650.0 | 14.1570 | 7.0785 | 2.4170 | 0.5371 |
| 675.0 | 14.9150 | 7.4575 | 2.5465 | 0.5659 |
| 700.0 | 15.5970 | 7.7985 | 2.6629 | 0.5918 |
| 725.0 | 16.2070 | 8.1035 | 2.7670 | 0.6149 |
| 750.0 | 16.7490 | 8.3745 | 2.8596 | 0.6355 |
| 775.0 | 17.2290 | 8.6145 | 2.9415 | 0.6537 |
| 800.0 | 17.6490 | 8.8245 | 3.0132 | 0.6696 |
| 825.0 | 18.0140 | 9.0070 | 3.0756 | 0.6835 |
| 850.0 | 18.3300 | 9.1650 | 3.1295 | 0.6954 |
| 875.0 | 18.5980 | 9.2990 | 3.1753 | 0.7056 |
| 900.0 | 18.8240 | 9.4120 | 3.2139 | 0.7142 |
| 925.0 | 19.0110 | 9.5055 | 3.2458 | 0.7213 |
| 950.0 | 19.1630 | 9.5815 | 3.2717 | 0.7271 |
| 975.0 | 19.2810 | 9.6405 | 3.2919 | 0.7315 |
| 1000.0 | 19.3690 | 9.6845 | 3.3069 | 0.7349 |
| 1025.0 | 19.4300 | 9.7150 | 3.3173 | 0.7372 |
| 1050.0 | 19.4670 | 9.7335 | 3.3236 | 0.7386 |
| 1075.0 | 19.4810 | 9.7405 | 3.3260 | 0.7391 |
| 1080.0 | 19.4810 | 9.7405 | 3.3260 | 0.7391 |
| 1100.0 | 19.4740 | 9.7370 | 3.3248 | 0.7389 |
| 1125.0 | 19.4500 | 9.7250 | 3.3207 | 0.7379 |
| 1150.0 | 19.4080 | 9.7040 | 3.3136 | 0.7363 |
| 1175.0 | 19.3520 | 9.6760 | 3.3040 | 0.7342 |
| 1200.0 | 19.2830 | 9.6415 | 3.2922 | 0.7316 |
| 1225.0 | 19.2010 | 9.6005 | 3.2782 | 0.7285 |
| 1250.0 | 19.1710 | 9.5855 | 3.2731 | 0.7274 |
| 1275.0 | 19.1280 | 9.5640 | 3.2658 | 0.7257 |
| 1300.0 | 19.0720 | 9.5360 | 3.2562 | 0.7236 |
| 1325.0 | 19.0050 | 9.5025 | 3.2448 | 0.7211 |
| 1350.0 | 18.9260 | 9.4630 | 3.2313 | 0.7181 |
| 1375.0 | 18.8380 | 9.4190 | 3.2162 | 0.7147 |
| 1400.0 | 18.7420 | 9.3710 | 3.1999 | 0.7111 |
| 1425.0 | 18.6380 | 9.3190 | 3.1821 | 0.7071 |
| 1450.0 | 18.5270 | 9.2635 | 3.1631 | 0.7029 |
| 1475.0 | 18.4100 | 9.2050 | 3.1432 | 0.6985 |
| 1500.0 | 18.2890 | 9.1445 | 3.1225 | 0.6939 |
| 1525.0 | 18.1630 | 9.0815 | 3.1010 | 0.6891 |
| 1550.0 | 18.0330 | 9.0165 | 3.0788 | 0.6842 |
| 1575.0 | 17.9000 | 8.9500 | 3.0561 | 0.6791 |
| 1600.0 | 17.7640 | 8.8820 | 3.0329 | 0.6740 |
| 1625.0 | 17.6270 | 8.8135 | 3.0095 | 0.6688 |
| 1650.0 | 17.4870 | 8.7435 | 2.9856 | 0.6635 |
| 1675.0 | 17.3460 | 8.6730 | 2.9615 | 0.6581 |
| 1700.0 | 17.2040 | 8.6020 | 2.9373 | 0.6527 |
| 1725.0 | 17.0610 | 8.5305 | 2.9129 | 0.6473 |
| 1750.0 | 16.9180 | 8.4590 | 2.8884 | 0.6419 |
| 1775.0 | 16.7740 | 8.3870 | 2.8639 | 0.6364 |
| 1800.0 | 16.6310 | 8.3155 | 2.8394 | 0.6310 |
| 1825.0 | 16.4870 | 8.2435 | 2.8149 | 0.6255 |
| 1850.0 | 16.3440 | 8.1720 | 2.7904 | 0.6201 |
| 1875.0 | 16.2010 | 8.1005 | 2.7660 | 0.6147 |
| 1900.0 | 16.0590 | 8.0295 | 2.7418 | 0.6093 |
| 1925.0 | 15.9170 | 7.9585 | 2.7175 | 0.6039 |
| 1950.0 | 15.7750 | 7.8875 | 2.6933 | 0.5985 |
| 1975.0 | 15.6330 | 7.8165 | 2.6690 | 0.5931 |
| 2000.0 | 15.4920 | 7.7460 | 2.6450 | 0.5878 |
| 2025.0 | 15.3500 | 7.6750 | 2.6207 | 0.5824 |
| 2050.0 | 15.2080 | 7.6040 | 2.5965 | 0.5770 |
| 2075.0 | 15.0780 | 7.5390 | 2.5743 | 0.5721 |
| 2100.0 | 14.9590 | 7.4795 | 2.5540 | 0.5676 |
| 2125.0 | 14.8410 | 7.4205 | 2.5338 | 0.5631 |
| 2150.0 | 14.7240 | 7.3620 | 2.5139 | 0.5586 |
| 2175.0 | 14.6080 | 7.3040 | 2.4940 | 0.5542 |
| 2200.0 | 14.4920 | 7.2460 | 2.4742 | 0.5498 |
| 2225.0 | 14.3770 | 7.1885 | 2.4546 | 0.5455 |
| 2250.0 | 14.2630 | 7.1315 | 2.4351 | 0.5411 |
| 2275.0 | 14.1510 | 7.0755 | 2.4160 | 0.5369 |
| 2300.0 | 14.0390 | 7.0195 | 2.3969 | 0.5326 |
| 2325.0 | 13.9280 | 6.9640 | 2.3780 | 0.5284 |
| 2350.0 | 13.8180 | 6.9090 | 2.3592 | 0.5243 |
| 2375.0 | 13.7090 | 6.8545 | 2.3406 | 0.5201 |
| 2400.0 | 13.6010 | 6.8005 | 2.3221 | 0.5160 |
| 2425.0 | 13.4940 | 6.7470 | 2.3039 | 0.5120 |
| 2450.0 | 13.3880 | 6.6940 | 2.2858 | 0.5079 |
| 2475.0 | 13.2830 | 6.6415 | 2.2678 | 0.5040 |
| 2500.0 | 13.1790 | 6.5895 | 2.2501 | 0.5000 |
| 2525.0 | 13.0750 | 6.5375 | 2.2323 | 0.4961 |
| 2550.0 | 12.9710 | 6.4855 | 2.2146 | 0.4921 |
| 2575.0 | 12.8680 | 6.4340 | 2.1970 | 0.4882 |
| 2600.0 | 12.7660 | 6.3830 | 2.1796 | 0.4843 |
| 2625.0 | 12.6720 | 6.3360 | 2.1635 | 0.4808 |
| 2650.0 | 12.5800 | 6.2900 | 2.1478 | 0.4773 |
| 2675.0 | 12.4890 | 6.2445 | 2.1323 | 0.4738 |
| 2700.0 | 12.4000 | 6.2000 | 2.1171 | 0.4705 |
| 2725.0 | 12.3110 | 6.1555 | 2.1019 | 0.4671 |
| 2750.0 | 12.2240 | 6.1120 | 2.0870 | 0.4638 |
| 2775.0 | 12.1390 | 6.0695 | 2.0725 | 0.4606 |
| 2800.0 | 12.0540 | 6.0270 | 2.0580 | 0.4573 |
| 2825.0 | 11.9710 | 5.9855 | 2.0438 | 0.4542 |
| 2850.0 | 11.8890 | 5.9445 | 2.0298 | 0.4511 |
| 2875.0 | 11.8070 | 5.9035 | 2.0158 | 0.4480 |
| 2900.0 | 11.7270 | 5.8635 | 2.0022 | 0.4449 |
| 2925.0 | 11.6490 | 5.8245 | 1.9889 | 0.4420 |
| 2950.0 | 11.5710 | 5.7855 | 1.9755 | 0.4390 |
| 2975.0 | 11.4940 | 5.7470 | 1.9624 | 0.4361 |
| 3000.0 | 11.4180 | 5.7090 | 1.9494 | 0.4332 |
| 3025.0 | 11.3440 | 5.6720 | 1.9368 | 0.4304 |
| 3050.0 | 11.2700 | 5.6350 | 1.9241 | 0.4276 |
| 3075.0 | 11.1980 | 5.5990 | 1.9119 | 0.4249 |
| 3100.0 | 11.1260 | 5.5630 | 1.8996 | 0.4221 |
| 3125.0 | 11.0550 | 5.5275 | 1.8874 | 0.4194 |
| 3150.0 | 10.9850 | 5.4925 | 1.8755 | 0.4168 |
| 3175.0 | 10.9170 | 5.4585 | 1.8639 | 0.4142 |
| 3200.0 | 10.8490 | 5.4245 | 1.8523 | 0.4116 |
| 3225.0 | 10.7810 | 5.3905 | 1.8407 | 0.4090 |
| 3250.0 | 10.7150 | 5.3575 | 1.8294 | 0.4065 |
| 3275.0 | 10.6500 | 5.3250 | 1.8183 | 0.4041 |
| 3300.0 | 10.5850 | 5.2925 | 1.8072 | 0.4016 |
| 3325.0 | 10.5210 | 5.2605 | 1.7963 | 0.3992 |
| 3350.0 | 10.4580 | 5.2290 | 1.7855 | 0.3968 |
| 3375.0 | 10.3960 | 5.1980 | 1.7749 | 0.3944 |
| 3400.0 | 10.3350 | 5.1675 | 1.7645 | 0.3921 |
| 3425.0 | 10.2740 | 5.1370 | 1.7541 | 0.3898 |
| 3450.0 | 10.2140 | 5.1070 | 1.7439 | 0.3875 |
| 3475.0 | 10.1550 | 5.0775 | 1.7338 | 0.3853 |
| 3500.0 | 10.0970 | 5.0485 | 1.7239 | 0.3831 |
| 3525.0 | 10.0390 | 5.0195 | 1.7140 | 0.3809 |
| 3550.0 | 9.9818 | 4.9909 | 1.7042 | 0.3787 |
| 3575.0 | 9.9255 | 4.9627 | 1.6946 | 0.3766 |
| 3600.0 | 9.8698 | 4.9349 | 1.6851 | 0.3745 |
| 3625.0 | 9.8147 | 4.9074 | 1.6757 | 0.3724 |
| 3650.0 | 9.7603 | 4.8802 | 1.6664 | 0.3703 |
| 3675.0 | 9.7065 | 4.8533 | 1.6572 | 0.3683 |
| 3700.0 | 9.6533 | 4.8266 | 1.6481 | 0.3662 |
| 3725.0 | 9.6008 | 4.8004 | 1.6392 | 0.3643 |
| 3750.0 | 9.5488 | 4.7744 | 1.6303 | 0.3623 |
| 3775.0 | 9.4974 | 4.7487 | 1.6215 | 0.3603 |
| 3800.0 | 9.4466 | 4.7233 | 1.6128 | 0.3584 |
| 3825.0 | 9.3964 | 4.6982 | 1.6043 | 0.3565 |
| 3850.0 | 9.3468 | 4.6734 | 1.5958 | 0.3546 |
| 3875.0 | 9.2976 | 4.6488 | 1.5874 | 0.3528 |
| 3900.0 | 9.2491 | 4.6246 | 1.5791 | 0.3509 |
| 3925.0 | 9.2010 | 4.6005 | 1.5709 | 0.3491 |
| 3950.0 | 9.1535 | 4.5767 | 1.5628 | 0.3473 |
| 3975.0 | 9.1065 | 4.5533 | 1.5548 | 0.3455 |
| 4000.0 | 9.0600 | 4.5300 | 1.5468 | 0.3437 |
| 4025.0 | 9.0140 | 4.5070 | 1.5390 | 0.3420 |
| 4050.0 | 8.9684 | 4.4842 | 1.5312 | 0.3403 |
| 4075.0 | 8.9234 | 4.4617 | 1.5235 | 0.3386 |
| 4100.0 | 8.8788 | 4.4394 | 1.5159 | 0.3369 |
| 4125.0 | 8.8347 | 4.4173 | 1.5084 | 0.3352 |
| 4150.0 | 8.7911 | 4.3956 | 1.5009 | 0.3335 |
| 4175.0 | 8.7479 | 4.3739 | 1.4935 | 0.3319 |
| 4200.0 | 8.7051 | 4.3525 | 1.4862 | 0.3303 |
| 4225.0 | 8.6628 | 4.3314 | 1.4790 | 0.3287 |
| 4250.0 | 8.6209 | 4.3105 | 1.4719 | 0.3271 |
| 4275.0 | 8.5794 | 4.2897 | 1.4648 | 0.3255 |
| 4300.0 | 8.5384 | 4.2692 | 1.4578 | 0.3240 |
| 4325.0 | 8.4977 | 4.2489 | 1.4508 | 0.3224 |
| 4350.0 | 8.4575 | 4.2287 | 1.4440 | 0.3209 |
| 4375.0 | 8.4176 | 4.2088 | 1.4372 | 0.3194 |
| 4400.0 | 8.3781 | 4.1890 | 1.4304 | 0.3179 |
| 4425.0 | 8.3391 | 4.1696 | 1.4237 | 0.3164 |
| 4450.0 | 8.3004 | 4.1502 | 1.4171 | 0.3149 |
| 4475.0 | 8.2620 | 4.1310 | 1.4106 | 0.3135 |
| 4500.0 | 8.2241 | 4.1120 | 1.4041 | 0.3120 |
| 4525.0 | 8.1865 | 4.0933 | 1.3977 | 0.3106 |
| 4550.0 | 8.1492 | 4.0746 | 1.3913 | 0.3092 |
| 4575.0 | 8.1123 | 4.0561 | 1.3850 | 0.3078 |
| 4600.0 | 8.0758 | 4.0379 | 1.3788 | 0.3064 |
| 4625.0 | 8.0396 | 4.0198 | 1.3726 | 0.3050 |
| 4650.0 | 8.0037 | 4.0019 | 1.3665 | 0.3037 |
| 4675.0 | 7.9681 | 3.9840 | 1.3604 | 0.3023 |
| 4700.0 | 7.9329 | 3.9665 | 1.3544 | 0.3010 |
| 4725.0 | 7.8980 | 3.9490 | 1.3484 | 0.2997 |
| 4750.0 | 7.8634 | 3.9317 | 1.3425 | 0.2983 |
| 4775.0 | 7.8292 | 3.9146 | 1.3367 | 0.2970 |
| 4800.0 | 7.7952 | 3.8976 | 1.3309 | 0.2958 |
| 4825.0 | 7.7615 | 3.8808 | 1.3251 | 0.2945 |
| 4850.0 | 7.7282 | 3.8641 | 1.3194 | 0.2932 |
| 4875.0 | 7.6951 | 3.8476 | 1.3138 | 0.2920 |
| 4900.0 | 7.6623 | 3.8312 | 1.3082 | 0.2907 |
| 4925.0 | 7.6298 | 3.8149 | 1.3026 | 0.2895 |
| 4950.0 | 7.5976 | 3.7988 | 1.2972 | 0.2883 |
| 4975.0 | 7.5657 | 3.7829 | 1.2917 | 0.2870 |
| 5000.0 | 7.5340 | 3.7670 | 1.2863 | 0.2858 |
| 5200.0 | 7.2902 | 3.6451 | 1.2447 | 0.2766 |
| 5400.0 | 7.0620 | 3.5310 | 1.2057 | 0.2679 |
| 5600.0 | 6.8479 | 3.4240 | 1.1692 | 0.2598 |
| 5800.0 | 6.6465 | 3.3232 | 1.1348 | 0.2522 |
| 6000.0 | 6.4567 | 3.2283 | 1.1024 | 0.2450 |
| 6200.0 | 6.2774 | 3.1387 | 1.0718 | 0.2382 |
| 6400.0 | 6.1078 | 3.0539 | 1.0428 | 0.2317 |
| 6600.0 | 5.9470 | 2.9735 | 1.0153 | 0.2256 |
| 6800.0 | 5.7944 | 2.8972 | 0.9893 | 0.2198 |
| 7000.0 | 5.6492 | 2.8246 | 0.9645 | 0.2143 |
| 7200.0 | 5.5110 | 2.7555 | 0.9409 | 0.2091 |
| 7400.0 | 5.3792 | 2.6896 | 0.9184 | 0.2041 |
| 7600.0 | 5.2534 | 2.6267 | 0.8969 | 0.1993 |
| 7800.0 | 5.1331 | 2.5665 | 0.8764 | 0.1948 |
| 8000.0 | 5.0179 | 2.5090 | 0.8567 | 0.1904 |
| 8200.0 | 4.9076 | 2.4538 | 0.8379 | 0.1862 |
| 8400.0 | 4.8018 | 2.4009 | 0.8198 | 0.1822 |
| 8600.0 | 4.7002 | 2.3501 | 0.8025 | 0.1783 |
| 8800.0 | 4.6026 | 2.3013 | 0.7858 | 0.1746 |
| 9000.0 | 4.5087 | 2.2544 | 0.7698 | 0.1711 |
| 9200.0 | 4.4183 | 2.2092 | 0.7543 | 0.1676 |
| 9400.0 | 4.3312 | 2.1656 | 0.7395 | 0.1643 |
| 9600.0 | 4.2472 | 2.1236 | 0.7251 | 0.1611 |
| 9800.0 | 4.1662 | 2.0831 | 0.7113 | 0.1581 |
| 10000.0 | 4.0879 | 2.0440 | 0.6979 | 0.1551 |
| 10200.0 | 4.0123 | 2.0061 | 0.6850 | 0.1522 |
| 10400.0 | 3.9392 | 1.9696 | 0.6725 | 0.1495 |
| 10600.0 | 3.8684 | 1.9342 | 0.6605 | 0.1468 |
| 10800.0 | 3.7999 | 1.8999 | 0.6488 | 0.1442 |
| 11000.0 | 3.7336 | 1.8668 | 0.6374 | 0.1417 |
| 11200.0 | 3.6693 | 1.8346 | 0.6265 | 0.1392 |
| 11400.0 | 3.6069 | 1.8034 | 0.6158 | 0.1368 |
| 11600.0 | 3.5464 | 1.7732 | 0.6055 | 0.1346 |
| 11800.0 | 3.4897 | 1.7448 | 0.5958 | 0.1324 |
| 12000.0 | 3.4385 | 1.7192 | 0.5871 | 0.1305 |
| 12200.0 | 3.3889 | 1.6945 | 0.5786 | 0.1286 |
| 12400.0 | 3.3406 | 1.6703 | 0.5703 | 0.1267 |
| 12600.0 | 3.2937 | 1.6469 | 0.5623 | 0.1250 |
| 12800.0 | 3.2480 | 1.6240 | 0.5545 | 0.1232 |
| 13000.0 | 3.2036 | 1.6018 | 0.5470 | 0.1215 |
| 13200.0 | 3.1603 | 1.5801 | 0.5396 | 0.1199 |
| 13400.0 | 3.1182 | 1.5591 | 0.5324 | 0.1183 |
| 13600.0 | 3.0771 | 1.5386 | 0.5254 | 0.1167 |
| 13800.0 | 3.0370 | 1.5185 | 0.5185 | 0.1152 |
| 14000.0 | 2.9980 | 1.4990 | 0.5119 | 0.1137 |
| 14200.0 | 2.9599 | 1.4800 | 0.5053 | 0.1123 |
| 14400.0 | 2.9227 | 1.4613 | 0.4990 | 0.1109 |
| 14600.0 | 2.8864 | 1.4432 | 0.4928 | 0.1095 |
| 14800.0 | 2.8509 | 1.4255 | 0.4867 | 0.1082 |
| 15000.0 | 2.8163 | 1.4082 | 0.4808 | 0.1069 |
| 15200.0 | 2.7824 | 1.3912 | 0.4750 | 0.1056 |
| 15400.0 | 2.7494 | 1.3747 | 0.4694 | 0.1043 |
| 15600.0 | 2.7170 | 1.3585 | 0.4639 | 0.1031 |
| 15800.0 | 2.6854 | 1.3427 | 0.4585 | 0.1019 |
| 16000.0 | 2.6544 | 1.3272 | 0.4532 | 0.1007 |
| 16200.0 | 2.6241 | 1.3120 | 0.4480 | 0.0996 |
| 16400.0 | 2.5945 | 1.2973 | 0.4430 | 0.0984 |
| 16600.0 | 2.5654 | 1.2827 | 0.4380 | 0.0973 |
| 16800.0 | 2.5370 | 1.2685 | 0.4331 | 0.0963 |
| 17000.0 | 2.5091 | 1.2546 | 0.4284 | 0.0952 |
| 17200.0 | 2.4818 | 1.2409 | 0.4237 | 0.0942 |
| 17400.0 | 2.4551 | 1.2275 | 0.4192 | 0.0931 |
| 17600.0 | 2.4288 | 1.2144 | 0.4147 | 0.0921 |
| 17800.0 | 2.4031 | 1.2015 | 0.4103 | 0.0912 |
| 18000.0 | 2.3779 | 1.1889 | 0.4060 | 0.0902 |
| 18200.0 | 2.3532 | 1.1766 | 0.4018 | 0.0893 |
| 18400.0 | 2.3289 | 1.1644 | 0.3976 | 0.0884 |
| 18600.0 | 2.3051 | 1.1525 | 0.3936 | 0.0875 |
| 18800.0 | 2.2817 | 1.1408 | 0.3896 | 0.0866 |
| 19000.0 | 2.2587 | 1.1294 | 0.3856 | 0.0857 |
| 19200.0 | 2.2362 | 1.1181 | 0.3818 | 0.0848 |
| 19400.0 | 2.2140 | 1.1070 | 0.3780 | 0.0840 |
| 19600.0 | 2.1923 | 1.0961 | 0.3743 | 0.0832 |
| 19800.0 | 2.1709 | 1.0855 | 0.3706 | 0.0824 |
| 20000.0 | 2.1499 | 1.0750 | 0.3671 | 0.0816 |
| 20200.0 | 2.1293 | 1.0647 | 0.3635 | 0.0808 |
| 20400.0 | 2.1090 | 1.0545 | 0.3601 | 0.0800 |
| 20600.0 | 2.0891 | 1.0446 | 0.3567 | 0.0793 |
| 20800.0 | 2.0694 | 1.0347 | 0.3533 | 0.0785 |
| 21000.0 | 2.0502 | 1.0251 | 0.3500 | 0.0778 |
| 21200.0 | 2.0312 | 1.0156 | 0.3468 | 0.0771 |
| 21400.0 | 2.0125 | 1.0063 | 0.3436 | 0.0764 |
| 21600.0 | 1.9942 | 0.9971 | 0.3405 | 0.0757 |
| 21800.0 | 1.9761 | 0.9881 | 0.3374 | 0.0750 |
| 22000.0 | 1.9583 | 0.9791 | 0.3343 | 0.0743 |
| 22200.0 | 1.9408 | 0.9704 | 0.3314 | 0.0736 |
| 22400.0 | 1.9236 | 0.9618 | 0.3284 | 0.0730 |
| 22600.0 | 1.9066 | 0.9533 | 0.3255 | 0.0723 |
| 22800.0 | 1.8899 | 0.9449 | 0.3227 | 0.0717 |
| 23000.0 | 1.8735 | 0.9367 | 0.3199 | 0.0711 |
| 23200.0 | 1.8576 | 0.9288 | 0.3172 | 0.0705 |
| 23400.0 | 1.8426 | 0.9213 | 0.3146 | 0.0699 |
| 23600.0 | 1.8278 | 0.9139 | 0.3121 | 0.0693 |
| 23800.0 | 1.8133 | 0.9066 | 0.3096 | 0.0688 |
| 24000.0 | 1.7989 | 0.8994 | 0.3071 | 0.0683 |
| 24200.0 | 1.7848 | 0.8924 | 0.3047 | 0.0677 |
| 24400.0 | 1.7709 | 0.8854 | 0.3023 | 0.0672 |
| 24600.0 | 1.7571 | 0.8785 | 0.3000 | 0.0667 |
| 24800.0 | 1.7436 | 0.8718 | 0.2977 | 0.0662 |
| 25000.0 | 1.7303 | 0.8651 | 0.2954 | 0.0656 |
| 下风向最大浓度 | 19.4810 | 9.7405 | 3.3260 | 0.7391 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1080.0 | 1080.0 | 1080.0 | 1080.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4-2  锅炉最大Pmax和D10%预测结果表(点源)

| 锅炉排气筒预测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离(m) | SO2 |  | Hg |  |
|  | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) | 浓度(μg/m³) | 占标率(%) |
| 25.0 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 50.0 | 0.3446 | 0.0689 | 0.0000 | 0.0050 |
| 75.0 | 4.3899 | 0.8780 | 0.0000 | 0.0073 |
| 100.0 | 6.4029 | 1.2806 | 0.0000 | 0.0099 |
| 125.0 | 8.7000 | 1.7400 | 0.0000 | 0.0106 |
| 150.0 | 9.3734 | 1.8747 | 0.0000 | 0.0102 |
| 175.0 | 8.9717 | 1.7943 | 0.0000 | 0.0092 |
| 200.0 | 8.1320 | 1.6264 | 0.0000 | 0.0082 |
| 225.0 | 7.1970 | 1.4394 | 0.0000 | 0.0072 |
| 250.0 | 6.3114 | 1.2623 | 0.0000 | 0.0074 |
| 275.0 | 6.5270 | 1.3054 | 0.0000 | 0.0084 |
| 300.0 | 7.4325 | 1.4865 | 0.0000 | 0.0092 |
| 325.0 | 8.1231 | 1.6246 | 0.0000 | 0.0098 |
| 350.0 | 8.6143 | 1.7229 | 0.0000 | 0.0101 |
| 375.0 | 8.9369 | 1.7874 | 0.0000 | 0.0112 |
| 400.0 | 9.8442 | 1.9688 | 0.0000 | 0.0124 |
| 425.0 | 10.9711 | 2.1942 | 0.0000 | 0.0135 |
| 450.0 | 11.9411 | 2.3882 | 0.0000 | 0.0145 |
| 475.0 | 12.7644 | 2.5529 | 0.0000 | 0.0152 |
| 500.0 | 13.4527 | 2.6905 | 0.0000 | 0.0159 |
| 525.0 | 14.0181 | 2.8036 | 0.0000 | 0.0164 |
| 550.0 | 14.4761 | 2.8952 | 0.0001 | 0.0168 |
| 575.0 | 14.8378 | 2.9676 | 0.0001 | 0.0171 |
| 600.0 | 15.1162 | 3.0232 | 0.0001 | 0.0174 |
| 625.0 | 15.3212 | 3.0642 | 0.0001 | 0.0182 |
| 650.0 | 16.0589 | 3.2118 | 0.0001 | 0.0193 |
| 675.0 | 17.0654 | 3.4131 | 0.0001 | 0.0204 |
| 700.0 | 17.9792 | 3.5958 | 0.0001 | 0.0213 |
| 725.0 | 18.8013 | 3.7603 | 0.0001 | 0.0221 |
| 750.0 | 19.5366 | 3.9073 | 0.0001 | 0.0229 |
| 775.0 | 20.1899 | 4.0380 | 0.0001 | 0.0235 |
| 800.0 | 20.7685 | 4.1537 | 0.0001 | 0.0241 |
| 825.0 | 21.2748 | 4.2550 | 0.0001 | 0.0246 |
| 850.0 | 21.7148 | 4.3430 | 0.0001 | 0.0250 |
| 875.0 | 22.0957 | 4.4191 | 0.0001 | 0.0254 |
| 900.0 | 22.4188 | 4.4838 | 0.0001 | 0.0257 |
| 925.0 | 22.6912 | 4.5382 | 0.0001 | 0.0260 |
| 950.0 | 22.9166 | 4.5833 | 0.0001 | 0.0262 |
| 975.0 | 23.0999 | 4.6200 | 0.0001 | 0.0263 |
| 1000.0 | 23.2421 | 4.6484 | 0.0001 | 0.0265 |
| 1025.0 | 23.3482 | 4.6696 | 0.0001 | 0.0266 |
| 1050.0 | 23.4217 | 4.6843 | 0.0001 | 0.0266 |
| 1075.0 | 23.4663 | 4.6933 | 0.0001 | 0.0266 |
| 1080.0 | 23.4832 | 4.6966 | 0.0001 | 0.0266 |
| 1100.0 | 23.4832 | 4.6966 | 0.0001 | 0.0266 |
| 1125.0 | 23.4748 | 4.6950 | 0.0001 | 0.0266 |
| 1150.0 | 23.4458 | 4.6892 | 0.0001 | 0.0265 |
| 1175.0 | 23.3952 | 4.6790 | 0.0001 | 0.0264 |
| 1200.0 | 23.3277 | 4.6655 | 0.0001 | 0.0263 |
| 1225.0 | 23.2445 | 4.6489 | 0.0001 | 0.0262 |
| 1250.0 | 23.1457 | 4.6291 | 0.0001 | 0.0262 |
| 1275.0 | 23.1095 | 4.6219 | 0.0001 | 0.0261 |
| 1300.0 | 23.0577 | 4.6115 | 0.0001 | 0.0261 |
| 1325.0 | 22.9902 | 4.5980 | 0.0001 | 0.0260 |
| 1350.0 | 22.9094 | 4.5819 | 0.0001 | 0.0259 |
| 1375.0 | 22.8142 | 4.5628 | 0.0001 | 0.0257 |
| 1400.0 | 22.7081 | 4.5416 | 0.0001 | 0.0256 |
| 1425.0 | 22.5924 | 4.5185 | 0.0001 | 0.0255 |
| 1450.0 | 22.4670 | 4.4934 | 0.0001 | 0.0253 |
| 1475.0 | 22.3332 | 4.4666 | 0.0001 | 0.0252 |
| 1500.0 | 22.1922 | 4.4384 | 0.0001 | 0.0250 |
| 1525.0 | 22.0463 | 4.4093 | 0.0001 | 0.0248 |
| 1550.0 | 21.8944 | 4.3789 | 0.0001 | 0.0246 |
| 1575.0 | 21.7377 | 4.3475 | 0.0001 | 0.0245 |
| 1600.0 | 21.5774 | 4.3155 | 0.0001 | 0.0243 |
| 1625.0 | 21.4135 | 4.2827 | 0.0001 | 0.0241 |
| 1650.0 | 21.2483 | 4.2497 | 0.0001 | 0.0239 |
| 1675.0 | 21.0795 | 4.2159 | 0.0001 | 0.0237 |
| 1700.0 | 20.9096 | 4.1819 | 0.0001 | 0.0235 |
| 1725.0 | 20.7384 | 4.1477 | 0.0001 | 0.0233 |
| 1750.0 | 20.5660 | 4.1132 | 0.0001 | 0.0231 |
| 1775.0 | 20.3936 | 4.0787 | 0.0001 | 0.0229 |
| 1800.0 | 20.2201 | 4.0440 | 0.0001 | 0.0227 |
| 1825.0 | 20.0477 | 4.0095 | 0.0001 | 0.0225 |
| 1850.0 | 19.8741 | 3.9748 | 0.0001 | 0.0223 |
| 1875.0 | 19.7017 | 3.9403 | 0.0001 | 0.0221 |
| 1900.0 | 19.5293 | 3.9059 | 0.0001 | 0.0219 |
| 1925.0 | 19.3582 | 3.8716 | 0.0001 | 0.0218 |
| 1950.0 | 19.1870 | 3.8374 | 0.0001 | 0.0216 |
| 1975.0 | 19.0158 | 3.8032 | 0.0001 | 0.0214 |
| 2000.0 | 18.8447 | 3.7689 | 0.0001 | 0.0212 |
| 2025.0 | 18.6747 | 3.7349 | 0.0001 | 0.0210 |
| 2050.0 | 18.5035 | 3.7007 | 0.0001 | 0.0208 |
| 2075.0 | 18.3323 | 3.6665 | 0.0001 | 0.0206 |
| 2100.0 | 18.1756 | 3.6351 | 0.0001 | 0.0204 |
| 2125.0 | 18.0322 | 3.6064 | 0.0001 | 0.0203 |
| 2150.0 | 17.8899 | 3.5780 | 0.0001 | 0.0201 |
| 2175.0 | 17.7489 | 3.5498 | 0.0001 | 0.0200 |
| 2200.0 | 17.6091 | 3.5218 | 0.0001 | 0.0198 |
| 2225.0 | 17.4692 | 3.4938 | 0.0001 | 0.0196 |
| 2250.0 | 17.3306 | 3.4661 | 0.0001 | 0.0195 |
| 2275.0 | 17.1932 | 3.4386 | 0.0001 | 0.0193 |
| 2300.0 | 17.0582 | 3.4116 | 0.0001 | 0.0192 |
| 2325.0 | 16.9232 | 3.3846 | 0.0001 | 0.0190 |
| 2350.0 | 16.7894 | 3.3579 | 0.0001 | 0.0189 |
| 2375.0 | 16.6568 | 3.3314 | 0.0001 | 0.0187 |
| 2400.0 | 16.5254 | 3.3051 | 0.0001 | 0.0186 |
| 2425.0 | 16.3952 | 3.2790 | 0.0001 | 0.0184 |
| 2450.0 | 16.2662 | 3.2532 | 0.0001 | 0.0183 |
| 2475.0 | 16.1384 | 3.2277 | 0.0001 | 0.0182 |
| 2500.0 | 16.0119 | 3.2024 | 0.0001 | 0.0180 |
| 2525.0 | 15.8865 | 3.1773 | 0.0001 | 0.0179 |
| 2550.0 | 15.7611 | 3.1522 | 0.0001 | 0.0177 |
| 2575.0 | 15.6358 | 3.1272 | 0.0001 | 0.0176 |
| 2600.0 | 15.5116 | 3.1023 | 0.0001 | 0.0174 |
| 2625.0 | 15.3887 | 3.0777 | 0.0001 | 0.0173 |
| 2650.0 | 15.2753 | 3.0551 | 0.0001 | 0.0172 |
| 2675.0 | 15.1644 | 3.0329 | 0.0001 | 0.0171 |
| 2700.0 | 15.0548 | 3.0110 | 0.0001 | 0.0169 |
| 2725.0 | 14.9475 | 2.9895 | 0.0001 | 0.0168 |
| 2750.0 | 14.8402 | 2.9680 | 0.0001 | 0.0167 |
| 2775.0 | 14.7353 | 2.9471 | 0.0000 | 0.0166 |
| 2800.0 | 14.6328 | 2.9266 | 0.0000 | 0.0165 |
| 2825.0 | 14.5304 | 2.9061 | 0.0000 | 0.0164 |
| 2850.0 | 14.4303 | 2.8861 | 0.0000 | 0.0162 |
| 2875.0 | 14.3315 | 2.8663 | 0.0000 | 0.0161 |
| 2900.0 | 14.2326 | 2.8465 | 0.0000 | 0.0160 |
| 2925.0 | 14.1362 | 2.8272 | 0.0000 | 0.0159 |
| 2950.0 | 14.0422 | 2.8084 | 0.0000 | 0.0158 |
| 2975.0 | 13.9482 | 2.7896 | 0.0000 | 0.0157 |
| 3000.0 | 13.8553 | 2.7711 | 0.0000 | 0.0156 |
| 3025.0 | 13.7637 | 2.7527 | 0.0000 | 0.0155 |
| 3050.0 | 13.6745 | 2.7349 | 0.0000 | 0.0154 |
| 3075.0 | 13.5853 | 2.7171 | 0.0000 | 0.0153 |
| 3100.0 | 13.4985 | 2.6997 | 0.0000 | 0.0152 |
| 3125.0 | 13.4117 | 2.6823 | 0.0000 | 0.0151 |
| 3150.0 | 13.3261 | 2.6652 | 0.0000 | 0.0150 |
| 3175.0 | 13.2418 | 2.6484 | 0.0000 | 0.0149 |
| 3200.0 | 13.1598 | 2.6320 | 0.0000 | 0.0148 |
| 3225.0 | 13.0778 | 2.6156 | 0.0000 | 0.0147 |
| 3250.0 | 12.9959 | 2.5992 | 0.0000 | 0.0146 |
| 3275.0 | 12.9163 | 2.5833 | 0.0000 | 0.0146 |
| 3300.0 | 12.8379 | 2.5676 | 0.0000 | 0.0145 |
| 3325.0 | 12.7596 | 2.5519 | 0.0000 | 0.0144 |
| 3350.0 | 12.6824 | 2.5365 | 0.0000 | 0.0143 |
| 3375.0 | 12.6065 | 2.5213 | 0.0000 | 0.0142 |
| 3400.0 | 12.5318 | 2.5064 | 0.0000 | 0.0141 |
| 3425.0 | 12.4582 | 2.4916 | 0.0000 | 0.0140 |
| 3450.0 | 12.3847 | 2.4769 | 0.0000 | 0.0140 |
| 3475.0 | 12.3124 | 2.4625 | 0.0000 | 0.0139 |
| 3500.0 | 12.2413 | 2.4483 | 0.0000 | 0.0138 |
| 3525.0 | 12.1713 | 2.4343 | 0.0000 | 0.0137 |
| 3550.0 | 12.1014 | 2.4203 | 0.0000 | 0.0136 |
| 3575.0 | 12.0325 | 2.4065 | 0.0000 | 0.0136 |
| 3600.0 | 11.9646 | 2.3929 | 0.0000 | 0.0135 |
| 3625.0 | 11.8975 | 2.3795 | 0.0000 | 0.0134 |
| 3650.0 | 11.8310 | 2.3662 | 0.0000 | 0.0133 |
| 3675.0 | 11.7655 | 2.3531 | 0.0000 | 0.0133 |
| 3700.0 | 11.7006 | 2.3401 | 0.0000 | 0.0132 |
| 3725.0 | 11.6365 | 2.3273 | 0.0000 | 0.0131 |
| 3750.0 | 11.5732 | 2.3146 | 0.0000 | 0.0130 |
| 3775.0 | 11.5105 | 2.3021 | 0.0000 | 0.0130 |
| 3800.0 | 11.4486 | 2.2897 | 0.0000 | 0.0129 |
| 3825.0 | 11.3873 | 2.2775 | 0.0000 | 0.0128 |
| 3850.0 | 11.3268 | 2.2654 | 0.0000 | 0.0128 |
| 3875.0 | 11.2670 | 2.2534 | 0.0000 | 0.0127 |
| 3900.0 | 11.2077 | 2.2415 | 0.0000 | 0.0126 |
| 3925.0 | 11.1492 | 2.2298 | 0.0000 | 0.0126 |
| 3950.0 | 11.0913 | 2.2183 | 0.0000 | 0.0125 |
| 3975.0 | 11.0340 | 2.2068 | 0.0000 | 0.0124 |
| 4000.0 | 10.9773 | 2.1955 | 0.0000 | 0.0124 |
| 4025.0 | 10.9213 | 2.1843 | 0.0000 | 0.0123 |
| 4050.0 | 10.8658 | 2.1732 | 0.0000 | 0.0123 |
| 4075.0 | 10.8109 | 2.1622 | 0.0000 | 0.0122 |
| 4100.0 | 10.7566 | 2.1513 | 0.0000 | 0.0121 |
| 4125.0 | 10.7029 | 2.1406 | 0.0000 | 0.0121 |
| 4150.0 | 10.6497 | 2.1299 | 0.0000 | 0.0120 |
| 4175.0 | 10.5972 | 2.1194 | 0.0000 | 0.0120 |
| 4200.0 | 10.5451 | 2.1090 | 0.0000 | 0.0119 |
| 4225.0 | 10.4935 | 2.0987 | 0.0000 | 0.0118 |
| 4250.0 | 10.4425 | 2.0885 | 0.0000 | 0.0118 |
| 4275.0 | 10.3920 | 2.0784 | 0.0000 | 0.0117 |
| 4300.0 | 10.3420 | 2.0684 | 0.0000 | 0.0117 |
| 4325.0 | 10.2925 | 2.0585 | 0.0000 | 0.0116 |
| 4350.0 | 10.2435 | 2.0487 | 0.0000 | 0.0116 |
| 4375.0 | 10.1950 | 2.0390 | 0.0000 | 0.0115 |
| 4400.0 | 10.1469 | 2.0294 | 0.0000 | 0.0114 |
| 4425.0 | 10.0993 | 2.0199 | 0.0000 | 0.0114 |
| 4450.0 | 10.0523 | 2.0105 | 0.0000 | 0.0113 |
| 4475.0 | 10.0056 | 2.0011 | 0.0000 | 0.0113 |
| 4500.0 | 9.9594 | 1.9919 | 0.0000 | 0.0112 |
| 4525.0 | 9.9137 | 1.9827 | 0.0000 | 0.0112 |
| 4550.0 | 9.8683 | 1.9737 | 0.0000 | 0.0111 |
| 4575.0 | 9.8234 | 1.9647 | 0.0000 | 0.0111 |
| 4600.0 | 9.7789 | 1.9558 | 0.0000 | 0.0110 |
| 4625.0 | 9.7349 | 1.9470 | 0.0000 | 0.0110 |
| 4650.0 | 9.6913 | 1.9383 | 0.0000 | 0.0109 |
| 4675.0 | 9.6480 | 1.9296 | 0.0000 | 0.0109 |
| 4700.0 | 9.6051 | 1.9210 | 0.0000 | 0.0108 |
| 4725.0 | 9.5626 | 1.9125 | 0.0000 | 0.0108 |
| 4750.0 | 9.5206 | 1.9041 | 0.0000 | 0.0107 |
| 4775.0 | 9.4789 | 1.8958 | 0.0000 | 0.0107 |
| 4800.0 | 9.4376 | 1.8875 | 0.0000 | 0.0107 |
| 4825.0 | 9.3967 | 1.8793 | 0.0000 | 0.0106 |
| 4850.0 | 9.3560 | 1.8712 | 0.0000 | 0.0106 |
| 4875.0 | 9.3159 | 1.8632 | 0.0000 | 0.0105 |
| 4900.0 | 9.2760 | 1.8552 | 0.0000 | 0.0105 |
| 4925.0 | 9.2364 | 1.8473 | 0.0000 | 0.0104 |
| 4950.0 | 9.1973 | 1.8395 | 0.0000 | 0.0104 |
| 4975.0 | 9.1585 | 1.8317 | 0.0000 | 0.0103 |
| 5000.0 | 9.1200 | 1.8240 | 0.0000 | 0.0103 |
| 5200.0 | 9.0818 | 1.8164 | 0.0000 | 0.0100 |
| 5400.0 | 8.7879 | 1.7576 | 0.0000 | 0.0097 |
| 5600.0 | 8.5128 | 1.7026 | 0.0000 | 0.0094 |
| 5800.0 | 8.2547 | 1.6509 | 0.0000 | 0.0091 |
| 6000.0 | 8.0120 | 1.6024 | 0.0000 | 0.0088 |
| 6200.0 | 7.7832 | 1.5566 | 0.0000 | 0.0086 |
| 6400.0 | 7.5670 | 1.5134 | 0.0000 | 0.0083 |
| 6600.0 | 7.3626 | 1.4725 | 0.0000 | 0.0081 |
| 6800.0 | 7.1688 | 1.4338 | 0.0000 | 0.0079 |
| 7000.0 | 6.9848 | 1.3970 | 0.0000 | 0.0077 |
| 7200.0 | 6.8098 | 1.3620 | 0.0000 | 0.0075 |
| 7400.0 | 6.6432 | 1.3286 | 0.0000 | 0.0074 |
| 7600.0 | 6.4843 | 1.2969 | 0.0000 | 0.0072 |
| 7800.0 | 6.3327 | 1.2665 | 0.0000 | 0.0070 |
| 8000.0 | 6.1876 | 1.2375 | 0.0000 | 0.0069 |
| 8200.0 | 6.0488 | 1.2098 | 0.0000 | 0.0067 |
| 8400.0 | 5.9158 | 1.1832 | 0.0000 | 0.0066 |
| 8600.0 | 5.7883 | 1.1577 | 0.0000 | 0.0064 |
| 8800.0 | 5.6658 | 1.1332 | 0.0000 | 0.0063 |
| 9000.0 | 5.5482 | 1.1096 | 0.0000 | 0.0062 |
| 9200.0 | 5.4350 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0060 |
| 9400.0 | 5.3260 | 1.0652 | 0.0000 | 0.0059 |
| 9600.0 | 5.2210 | 1.0442 | 0.0000 | 0.0058 |
| 9800.0 | 5.1197 | 1.0239 | 0.0000 | 0.0057 |
| 10000.0 | 5.0221 | 1.0044 | 0.0000 | 0.0056 |
| 10200.0 | 4.9277 | 0.9855 | 0.0000 | 0.0055 |
| 10400.0 | 4.8366 | 0.9673 | 0.0000 | 0.0054 |
| 10600.0 | 4.7485 | 0.9497 | 0.0000 | 0.0053 |
| 10800.0 | 4.6631 | 0.9326 | 0.0000 | 0.0052 |
| 11000.0 | 4.5806 | 0.9161 | 0.0000 | 0.0051 |
| 11200.0 | 4.5006 | 0.9001 | 0.0000 | 0.0050 |
| 11400.0 | 4.4231 | 0.8846 | 0.0000 | 0.0049 |
| 11600.0 | 4.3479 | 0.8696 | 0.0000 | 0.0048 |
| 11800.0 | 4.2750 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0048 |
| 12000.0 | 4.2066 | 0.8413 | 0.0000 | 0.0047 |
| 12200.0 | 4.1449 | 0.8290 | 0.0000 | 0.0046 |
| 12400.0 | 4.0851 | 0.8170 | 0.0000 | 0.0046 |
| 12600.0 | 4.0269 | 0.8054 | 0.0000 | 0.0045 |
| 12800.0 | 3.9704 | 0.7941 | 0.0000 | 0.0044 |
| 13000.0 | 3.9153 | 0.7831 | 0.0000 | 0.0044 |
| 13200.0 | 3.8618 | 0.7724 | 0.0000 | 0.0043 |
| 13400.0 | 3.8096 | 0.7619 | 0.0000 | 0.0043 |
| 13600.0 | 3.7588 | 0.7518 | 0.0000 | 0.0042 |
| 13800.0 | 3.7093 | 0.7419 | 0.0000 | 0.0041 |
| 14000.0 | 3.6609 | 0.7322 | 0.0000 | 0.0041 |
| 14200.0 | 3.6139 | 0.7228 | 0.0000 | 0.0040 |
| 14400.0 | 3.5680 | 0.7136 | 0.0000 | 0.0040 |
| 14600.0 | 3.5231 | 0.7046 | 0.0000 | 0.0039 |
| 14800.0 | 3.4794 | 0.6959 | 0.0000 | 0.0039 |
| 15000.0 | 3.4366 | 0.6873 | 0.0000 | 0.0038 |
| 15200.0 | 3.3949 | 0.6790 | 0.0000 | 0.0038 |
| 15400.0 | 3.3540 | 0.6708 | 0.0000 | 0.0038 |
| 15600.0 | 3.3142 | 0.6628 | 0.0000 | 0.0037 |
| 15800.0 | 3.2752 | 0.6550 | 0.0000 | 0.0037 |
| 16000.0 | 3.2371 | 0.6474 | 0.0000 | 0.0036 |
| 16200.0 | 3.1997 | 0.6399 | 0.0000 | 0.0036 |
| 16400.0 | 3.1632 | 0.6326 | 0.0000 | 0.0035 |
| 16600.0 | 3.1275 | 0.6255 | 0.0000 | 0.0035 |
| 16800.0 | 3.0924 | 0.6185 | 0.0000 | 0.0035 |
| 17000.0 | 3.0582 | 0.6116 | 0.0000 | 0.0034 |
| 17200.0 | 3.0246 | 0.6049 | 0.0000 | 0.0034 |
| 17400.0 | 2.9917 | 0.5983 | 0.0000 | 0.0034 |
| 17600.0 | 2.9595 | 0.5919 | 0.0000 | 0.0033 |
| 17800.0 | 2.9278 | 0.5856 | 0.0000 | 0.0033 |
| 18000.0 | 2.8968 | 0.5794 | 0.0000 | 0.0032 |
| 18200.0 | 2.8664 | 0.5733 | 0.0000 | 0.0032 |
| 18400.0 | 2.8366 | 0.5673 | 0.0000 | 0.0032 |
| 18600.0 | 2.8074 | 0.5615 | 0.0000 | 0.0031 |
| 18800.0 | 2.7787 | 0.5557 | 0.0000 | 0.0031 |
| 19000.0 | 2.7505 | 0.5501 | 0.0000 | 0.0031 |
| 19200.0 | 2.7227 | 0.5445 | 0.0000 | 0.0031 |
| 19400.0 | 2.6956 | 0.5391 | 0.0000 | 0.0030 |
| 19600.0 | 2.6688 | 0.5338 | 0.0000 | 0.0030 |
| 19800.0 | 2.6427 | 0.5285 | 0.0000 | 0.0030 |
| 20000.0 | 2.6169 | 0.5234 | 0.0000 | 0.0029 |
| 20200.0 | 2.5916 | 0.5183 | 0.0000 | 0.0029 |
| 20400.0 | 2.5667 | 0.5133 | 0.0000 | 0.0029 |
| 20600.0 | 2.5423 | 0.5085 | 0.0000 | 0.0029 |
| 20800.0 | 2.5183 | 0.5037 | 0.0000 | 0.0028 |
| 21000.0 | 2.4945 | 0.4989 | 0.0000 | 0.0028 |
| 21200.0 | 2.4714 | 0.4943 | 0.0000 | 0.0028 |
| 21400.0 | 2.4485 | 0.4897 | 0.0000 | 0.0028 |
| 21600.0 | 2.4259 | 0.4852 | 0.0000 | 0.0027 |
| 21800.0 | 2.4039 | 0.4808 | 0.0000 | 0.0027 |
| 22000.0 | 2.3821 | 0.4764 | 0.0000 | 0.0027 |
| 22200.0 | 2.3606 | 0.4721 | 0.0000 | 0.0027 |
| 22400.0 | 2.3395 | 0.4679 | 0.0000 | 0.0026 |
| 22600.0 | 2.3188 | 0.4638 | 0.0000 | 0.0026 |
| 22800.0 | 2.2983 | 0.4597 | 0.0000 | 0.0026 |
| 23000.0 | 2.2782 | 0.4556 | 0.0000 | 0.0026 |
| 23200.0 | 2.2584 | 0.4517 | 0.0000 | 0.0025 |
| 23400.0 | 2.2392 | 0.4478 | 0.0000 | 0.0025 |
| 23600.0 | 2.2211 | 0.4442 | 0.0000 | 0.0025 |
| 23800.0 | 2.2033 | 0.4407 | 0.0000 | 0.0025 |
| 24000.0 | 2.1858 | 0.4372 | 0.0000 | 0.0025 |
| 24200.0 | 2.1685 | 0.4337 | 0.0000 | 0.0024 |
| 24400.0 | 2.1515 | 0.4303 | 0.0000 | 0.0024 |
| 24600.0 | 2.1347 | 0.4269 | 0.0000 | 0.0024 |
| 24800.0 | 2.1181 | 0.4236 | 0.0000 | 0.0024 |
| 25000.0 | 2.1018 | 0.4204 | 0.0000 | 0.0024 |
| 下风向最大浓度 | 2.0858 | 0.4172 | 0.0001 | 0.0266 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1080.0 | 1080.0 | 1080.0 | 1080.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

根据结果预测分析可知，本项目排放大气污染物NO2下风向最大浓度为19.48ug/m3，

占标率为9.7405%；SO2下风向最大浓度为23.48ug/m3，占标率为4.6966%；PM10下风向最大浓度为3.32ug/m3，占标率为0.7391%；Hg下风向最大浓度为0.0001ug/m3，占标率为0.0266%。锅炉废气有组织排放的PM10、SO2、NO2、Hg下风向最大浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值要求，对区域大气环境影响较小。

(3) 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，项目大气污染物排放量核算见下表。

表 4-3 本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 14.41 |
| 2 | SO2 | 101.772 |
| 3 | NO2 | 84.43 |
| 4 | 汞及其化合物 | 0.00035 |

(4)大气环境防护距离

本次采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐估算模式AERSCREEN 对项目产生的废气进行预测，根据预测结果，本项目Pmax最大值出现在锅炉排放的NO2，Pmax为9.7405%，Cmax为19.4810μg/m³，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需计算大气环境防护距离。

(5)废气正常排放影响分析

项目锅炉废气经炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔等环保措施治理后颗粒物、SO2、NO2、汞及其化合物等污染物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

(6)废气非正常排放影响分析

项目非正常工况主要为环保设施突发故障导致收集效率降低，企业在运行过程中应该加强锅炉脱硫设施及布袋除尘器治理设施的日常维护和检修，保证设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

# 5、锅炉废气处理设施可行性分析

- （1）颗粒物污染防治措施可行性

为控制锅炉燃煤过程中烟尘的排放，本项目锅炉配套设置1套布袋除尘器，根据设计资料，除尘效率99.9%以上，锅炉改造前后配套设置的布袋除尘器不改动。根据污染源强核算以及企业实际运行监测结果，本项目锅炉烟尘排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表7锅炉烟气污染防治可行性技术，燃煤锅炉颗粒物采用袋式除尘技术、电除尘技术、电袋复合除尘技术、湿式电除尘技术均为可行性技术，因此本项目锅炉采用袋式除尘技术为颗粒物污染防治可行技术。

布袋除尘器工作原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒烟尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，烟尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。

- （2）二氧化硫污染防治措施可行性

本项目锅炉使用燃煤含硫量低，同时采用炉内脱硫及脱硫塔控制燃煤过程中二氧化硫的排放，根据设计资料，脱硫效率为85%以上，锅炉改造前后配套设置的脱硫设施不改动。根据污染源强核算以及企业实际运行监测结果，本项目锅炉二氧化硫排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表7锅炉烟气污染防治可行性技术，一般地区燃煤锅炉二氧化硫采用燃用低硫煤、干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术均为可行性技术，因此本项目锅炉燃用低硫煤，采用炉内脱硫及脱硫塔技术为二氧化硫污染防治可行技术。

- （3）氮氧化物污染防治措施可行性

本项目锅炉未配套设置氮氧化物控制环保设施，根据污染源强核算以及企业实际运行监测结果，本项目锅炉氮氧化物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

（4）汞及其化合物污染防治措施可行性

本项目锅炉配套炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔环保设施，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表7锅炉烟气污染防治可行性技术，脱硫、除尘等污染防治设施在对其设计目标污染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制，可协同处置燃煤过程产生的汞及其化合物。根据污染源强核算以及企业实际运行监测结果，本项目锅炉烟尘排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，因此锅炉配套设置的污染防治措施可行。

# 6、大气环境专项评价结论

锅炉房采用褐煤作为燃料，产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物。根据建设单位提供资料，锅炉尾气经炉内脱硫+布袋除尘+脱硫塔处理后由H(80m)、φ(2.2m)排气筒排放。根据结果预测分析可知，本项目排放大气污染物NO2下风向最大浓度为19.48ug/m3，占标率为9.7405%；SO2下风向最大浓度为23.48ug/m3，占标率为4.6966%；PM10下风向最大浓度为3.32ug/m3，占标率为0.7391%；Hg下风向最大浓度为0.0001ug/m3，占标率为0.0266%。锅炉废气中的PM10、SO2、NO2、Hg下风向最大浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值要求，对区域大气环境影响较小。因此，项目废气对环境影响较小，不会改变项目所在区域空气环境功能。本项目无需设置大气环境防护距离。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | <500t/a☑ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（汞及其化合物） |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D☑ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  | 现状补充检测☑ |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD☑ | ADMS □ |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、汞） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5☑ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NO2、汞及其化合物） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(101.772)t/a |  |  | NOx:( 84.43)t/a |  |  |  | 颗粒物:(14.41 )t/a |  |  | VOCs: ( )t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

|  | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物 产生量)① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物 产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 15 | 13 | - | 14.41 | 14.41 | 14.41 | -0.59 |
|  | SO2 | 124 | 117 | - | 101.772 | 101.772 | 101.772 | -22.228 |
|  | NO2 | 126 | 102 | - | 84.43 | 84.43 | 84.43 | -41.57 |
|  | 汞及其化合物 | 0.00056 | - |  | 0.00035 | 0.00035 | 0.00035 | -0.00021 |
| 废水 | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 一般工业固体废物 | 锅炉灰 |  | - | - | 11443 | 11443 | 11443 | -4052 |
|  | 脱硫渣 |  | - | - | 12700 | 12700 | 12700 | -4499 |
| 危险废物 | 废机油 |  | - | - | - | - | - | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①