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1．总  则
1.1 编制背景和目的
1.1.1 编制背景
云南正晓环保投资有限公司昆明市医疗废物集中处置中心主要对昆明市及周边县城医疗废物进行集中收集处置。根据国家环境保护总局关于发布《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）的公告，公司设立的厂址符合要求，对医疗废物的收集、运输、储存和处理工艺均达到医疗废物处置规范的要求，公司秉承环境风险严格管控的要求，建立云南正晓环保投资有限公司昆明市医疗废物集中处置中心突发环境事件应急预案。

1.1.2 编制目的

云南正晓环保投资有限公司昆明市医疗废物集中处置中心（以下简称公司）是医疗废物处理企业，主要对昆明市及周边县城医疗废物进行集中收集处置。为防范突发环境事件发生，确保在事件发生后按照合理有效的流程快速地处理事故，减少人员伤害、控制危害事件的蔓延、减小伴随的环境影响，编制本应急预案。

1.2 编制依据
此次公司突发环境事件应急预案的编制工作，严格按照国家环保部17号《突发环境事件信息报告办法》及省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。
1.2.1 项目依据
（1）《昆明市医疗废物集中处理处置中心项目环境影响报告书》(云南省环境科学研究院，2006年5月)；

（2）《昆明市医疗废物集中处理处置中心项目竣工环境保护验收监测报告》（云南省环境监测中心站，2008年1月）；

（3）云南正晓环保投资有限公司《昆明市医疗废物集中处置中心新增两条生产线项目环境影响报告书》（2019年12月，云南湖柏环保科技有限公司编制）。

（4）《云南正晓环保投资有限公司生产经营单位生产安全事故应急预案》（2019年1月9日）。

（5）《昆明市医疗废物集中处置中心应急处理项目（处理规模：16 吨/天）突发环境事件应急预案》（2017.4）。

1.3 适用范围
本应急预案适用于本企业区域内可能发生或者已经发生的，需要由企业负责处置或者参与处置的重大、较大、一般突发环境事件的应对工作。具体包括：

（1）医疗废物、危险废物、危险化学品及其它有毒有害物质在运输、贮存和使用过程发生的环境事故。

（2）生产过程因泄漏、火灾、爆炸等造成的环境污染事故。

（3）其它突发环境事故。
1.4应急预案体系

突发环境事件应急预案与其他安全生产专项应急预案相辅相成，互为补充；当突发环境事件时，应立即启动突发环境事件应急预案，由突发环境事件衍生其他突发事件时，启动其他突发事件应急预案。本项目应急预案体系见图1-1。

图1-1  突发环境事件应急预案体系图

1.5事件及预案分级

1.5.1本预案突发环境事件分级

为更好研判云南正晓环保投资有限公司昆明市医疗废物集中处置中心内部突发环境事件级别，按照厂内突发环境事件的严重性、可控性、影响范围和紧急程度，将突发环境事件分为：Ⅰ级（不可控级）、Ⅱ级（可控级）共两级。 

(1)不可控级（I级事件）

事件严重危害或威胁着厂区及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入厂界外围环境，需要市、县政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如生产设施发生爆炸引起大量危险废物泄漏出厂外等突发环境事件。

 (2)可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出厂界范围，对生产影响较小，如除尘器泄漏、脱硫设备故障、人员轻微受伤等依靠公司内技术力量能够处理的突发环境事件。
2．基本情况调查

2.1 企业概况

2.1.1企业概况及地理位置
云南正晓环保投资有限公司专门负责昆明市范围内全部（截至 2019 年底约3500多家）机构的医疗废物收集、转运、处置工作。目前公司拥有两条处置能力为 15 吨/天的医疗废物焚烧处理线。
昆明市医疗废物集中处置中心项目位于富民县罗免镇境内。富民县位于昆明市西北部东经102°21′至102°47′，北纬25°08′至25°36′之间。
2.1.2周边环境

项目位于富民县罗免镇高仓村，根据环境空气功能区分类，为二类区。厂区附近环境功能执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目环境空气保护目标以项目厂址为中心，自厂界外沿5.6km的矩形范围内主要关心点, 厂区周边环境敏感点详见表2-1。

表2-1    厂区周围五公里内自然村及敏感点分布一览表

	环境要素
	保护目标及关心点
	方位
	距处置厂界直线最近距离（m）
	人口（人）

	环境空气


	小高仓
	西面
	400
	71户/252人

	
	大高仓
	西面
	1035
	113户/417人

	
	大凹
	西南偏南
	750
	41户/154人

	
	矣沙
	西南
	1335
	123户/465人

	
	盐水塘
	西
	1550
	91户/332人

	
	张湾村
	西北
	705
	120户/461人

	
	四十亩
	西北
	1160
	68户/284人

	
	大木刻
	西北
	1190
	70户/292人

	
	石高田
	西北
	1500
	4户16人

	
	庙山
	西北
	1416
	6户/24人

	
	宗家田
	西北
	2180
	21户/86人

	
	曹溪哨
	北
	1590
	161户/596人

	
	者北村
	北
	2120
	851户/2864人

	
	上河里
	北
	2300
	18户/74人

	
	小瓦房
	东
	1506
	53户/197人

	
	玉屏
	东南
	1400
	65户/272人

	
	白石岩
	东南
	2275
	21户/86人

	
	得乐村
	东南偏南
	1940
	53户/184人

	
	北营村
	西南
	1740
	115户/446人

	
	站上
	西南
	2087
	68户/284人

	
	沙家庄
	西南
	2200
	85户/346人

	
	河东村
	南
	2326
	120户/460人

	
	小三竜
	南
	2825
	21户/100人

	
	南营村
	南
	2700
	86户/330人

	
	大三竜
	南
	3015
	98户/370人

	
	石桥
	南
	3600
	35户/130人

	
	大村
	东南
	2770
	65户/250人

	
	龙洞
	东南
	3975
	58户/220人

	
	西冲
	西南
	3693
	15户/60人

	
	马拉
	西南
	3925
	24户/90人

	
	马鹿塘
	西南
	4235
	9户/35人

	
	则核村
	西
	3891
	34户/130人

	
	龙嘴山
	西北
	4857
	16户/60人

	
	小罗免
	西北
	4081
	25户/93人

	
	罗免村
	西北
	3990
	30户/115人

	
	黑箐
	西北
	2856
	12户/48人

	
	林清凹
	西北
	4099
	18户/70人

	
	罗惯
	西北
	4350
	26户/98人

	
	罗富
	西北
	4280
	35户/133人

	
	撒马山
	西北
	4919
	38户/145人

	
	小者北
	北
	3415
	55户/210人

	
	赵方营
	北
	2959
	45户/170人

	
	下河里
	东北
	3115
	11户/42人

	
	乾海子
	东
	4685
	18户/68人

	地表水环境
	项目西侧杨家箐沟
	厂区西侧
	95
	GH3838-2002《地表水环境质量标准》IV类

	
	螳螂川
	东面
	1440
	

	地下水
	厂区西侧出水点（裂隙水）
	厂区西侧
	/
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准值

	
	厂区南侧泉点

（裂隙水）
	厂区南侧
	约45
	

	
	项目区及其下游分布的裂隙水含水层
	项目区及其下游
	


项目医疗废物焚烧处置场周边5km内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹。

2.2 企业生产现状

2.2.1 主要产品及原辅材料消耗

（1）近三年主要生产产品

公司属医疗废物处理企业，无生产产品。

（2）主要原辅材料及能源消耗

公司对收集的医疗废物进行集中处理，医疗废物来源及类型指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录》（2016年版本），医疗废物包括3类，分别为医院临床废物、医药废物和废药物、药品。医疗废物的特性及风险分析见3.3章节。

（3）近两年处理规模

近两年处理情况见表2-2。

表2-2近三年企业处理医疗废物情况表

	名称
	单位
	年处置量（吨/年）

	
	
	2018年 
	2019年 

	医疗废物
	吨
	12557
	12769


公司在处理医疗废物过程中,消耗的辅助材料有助燃使用的0#柴油,能源资源消耗为电力和水。详见表2-3。

表2-3 辅助材料及能源消耗情况表

	名称
	单位
	2019年总耗
	单耗

	柴油
	t
	301
	23.57kg/t医废

	电力
	万kwh
	205.3620
	160.83kwh/t医废

	水
	m3
	31207
	2.44m3/t医废


2.2.2 主要生产设备

现有项目主要建设内容有：医疗废物收集及运输系统，医疗废物暂存系统，医疗废物焚烧系统（由选料和出灰系统、焚烧系统、尾气处理系统、电气控制系统等主要系统，以及空气供给系统、供水系统、灰渣处理系统等辅助系统），和其他废水处理设施、办公等其它配套设施。主要生产设备、设施配置详见表2-4、表2-5。
表2-4主要设备、设施配置一览表
	项目组成
	主要建设内容及规模

	主体工程
	医疗废物收运系统
	各医疗机构负责分类、收集、暂存。各收集点的收集容器由医废处置中心集中配置、统一运送。

	
	接收贮存系统
	医疗废物暂存、卸料等。现有车库648m2，废物卸料大厅480m2、贮存冷库85.68m2和清洗消毒间84.68m2。

	
	焚烧系统
	包括余热利用系统、烟气净化系统，残渣处理系统，飞灰处理系统，自动化控制系统和应急系统。建设焚烧处理设备2套，每套处置能力15t/d。建有焚烧车间2006m2。

	配套工程
	总图运输、给排水、油库（25m2）、供电及电讯、消防车辆及器具清洗和消毒等。

	生产管理和生活服务设施
	综合办公楼
	4层，位于厂区中间靠南位置，一楼为职工食堂。

	
	门卫
	30m2。

	环保工程
	污水处理系统
	化粪池14.3m3，污水处理站处理规模为85m3/d，采用两级生化处理，中水蓄水池125m3。

	
	初期雨水收集池
	污水处理站旁建有（6.7m*2.8m*5m）93.8m3的初期雨水收集池

	
	飞灰暂存间 
	焚烧主厂房北面建有飞灰暂存间1750m2。（暂存飞灰、污水处理站压滤污泥、废耐火砖、废机油）

	
	炉渣暂存间
	焚烧主厂房东侧建有炉渣暂存间20m2。暂存回转窑焚烧炉渣。


2.2.3 主要生产工艺流程简述

现有项目生产工艺包括医疗废物的收集、运输、贮存、焚烧及“三废”处置。

2.2.3.1收集

（1）收集原则 

现有收集范围内的医疗废物产生单位（各类医院、门诊部、医院临床中心和诊所）负责及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防钝器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，做好封口处理并按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂存地点。

（2）收集点及收集范围 

项目服务对象范围为昆明市辖区范围内的五华区、西山区、盘龙区、官渡区、禄劝县、富民县、晋宁区、呈贡新区、石林县、宜良县、东川区、寻甸县、嵩明县、安宁市等14个区县及收集运输沿线乡镇范围内所有的医院、卫生部门和医学教育机构产出的医疗废物。

（3）收集路线

项目在收集范围内共有33条运输路线，最近运输距离75km（富民县、禄劝县方向的22线），最远运输距离300km（石林县、宜良县方向的20线）。运输路线固定，已尽量避开人口密集区、交通拥堵路段和时段。

（4）收集方式

根据国家及当地的有关管理规定，由医疗废物处置中心下发给各相关医疗单位周转箱，按照医院制定的管理办法，要求相关科室即时将产生的医疗废物严格分类装入周转箱中，装满后妥善密封处理。后由处置中心进行及时清运。医疗废物周转按《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》定制的高密度聚乙烯方型专用周转箱（加盖），规格为600×500×400mm。现有项目投入使用的周转箱为6000个。

2.2.3.2运输

（1）运输车辆

现有厂内配备有36辆医废运输车辆，其中34辆核载重为1450kg，2辆核载重为8750kg，均为密闭箱式冷藏车。

（2）运输方式

按照《医疗废物管理条例》中医疗废物暂存时间不得超过两天的规定要求，对盘龙区、五华区、官渡区、西山区的城区医疗垃圾及呈贡区、安宁市、富民县的医疗垃圾实行每日清运，其它郊区县实行隔日清运。每天运送工作结束后，应对运送工具及时进行清洁和消毒。

车辆和人员防护及消毒医疗废物转运人员严格按照收集人员的同等要求穿戴相应的防护衣具和消毒设备等应急设备；运输车辆配备有应急消毒用具以备处理运输过程中可能发生的废物泄漏事故。所有使用过的物品均按医疗废物进行收集和处理。转运车辆每次卸除医疗废物后，均按照有关规程到专用的场所进行严格的消毒处理后再次使用。车辆维护和检修前，均经过严格的消毒、清洗等工序。

（3）通讯联络

运输车辆按照《道路运输车辆动态监督管理办法》进行管理，运输车辆均配备具有行驶记录功能的卫星定位装置，对运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。

（4）联单管理制度

该工程在医疗固废运输中，严格按照我国制定的《危险废物转移联单管理办法》进行管理，建立联单管理制度。

2.2.3.3贮存

现有厂内设有普通库（480m2）、冷藏库（85.68m2、有效容积214.2m3）和冷藏集装箱（8*67m3），医疗废物贮存能力为140t，其中冷藏温度控制为-5~+5℃。

正常情况下，医疗废物转运车收集医疗废物进厂，在厂房大门称重后，进入医疗废物进料区域人工卸载，由提升机将医疗废物送入焚烧炉上料装置中，受污染的医疗废物周转箱在进料区域进行清洗消毒，运输车在位于卸料大厅北侧的运输中心医疗废物转运车清洗消毒点（84.68m2）进行消毒处理。经消毒处理的医疗废物周转箱、运输车辆投入到下次使用。清洗消毒废水经收集、送污水处理站处置。

2.2.3.4焚烧及“三废”处置

采用热解气化—焚烧—烟气急冷—烟气净化—收尘—达标排放的处理工艺。

2.2.4污染源分布和污染治理措施
2.2.4.1废水

生产大量的用水为设备冲洗水，周转箱的清洗消毒用水、以及骤冷塔降温用水，厂区生活用水。现有厂区废水主要为生产废水（医废收运车辆冲洗废水、周转箱清洗消毒废水、烟气净化系统骤冷塔废水、地坪冲洗水）和生活污水。

周转箱清洗消毒废水：厂区现有周转桶清洗及消毒周转箱用水量为35m3/d，现状采用新鲜水，产生的周转箱清洗消毒废水量为28m3/d。主要污染物为SS、COD、BOD、细菌等。
卸料大厅地坪冲洗废水：卸料大厅需暂时堆置待入炉的医疗废物，需每天进行冲洗，卸料大厅的地面冲洗用水量为5m3/d，废水产生量为4m3/d，主要污染物为SS、COD、BOD、细菌等。。

车辆消毒清洗废水：厂区现状运输车辆消毒及清洗用水量为32m3/d，车辆冲洗消毒废水产生量为25.6m3/d。主要污染物为SS、COD、BOD、细菌等。

烟气净化系统骤冷塔废水：现有焚烧系统烟气净化系统骤冷塔采用氢氧化钙溶液喷淋洗涤降温并脱酸，配置碱液用水量为150m3/d（新水87.9m3/d，回用水62.1m3/d），收集后排往厂区现有污水处理站处理后回用。

生活污水现有厂区工作人员生活用水量为16m3/d，生活污水产生量为12.8m3/d，主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮、P、动植物油等。经化粪池预处理后厂区现有污水处理站处理后回用，不外排。
厂区产生的各类废水全部收集进入厂区污水混合池后进入厂区现有污水处理站处理后全部回用。根据建设单位提供的日常运行资料，废水产生量约79.4m3/d。

厂内污水处理站处理规模为85m3/d，按二组设备布置，根据《医院污水处理设计规范》（CECS007：88）的规定，污水按二级生化处理工艺进行设计。污水处理采用化学絮凝+生物曝气滤池+消毒处理工艺。
初期雨水：厂区现实际建有93.8m3初期雨水收集池。根据《医疗废物集中处置技术规范》环发[2003]206，焚烧厂区采用雨污分流制。
生产、生活废水都通过收集管网进入到污水处理系统。经处理后的废水回用于卸料大厅冲洗、出渣机冷却、骤冷塔碱液配置，不外排。

根据2017年9月云南坤发环境科技有限公司对项目废水处理站进出废水水质的检测结果，通过比对《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准限值要求，现有项目出水水质满足标准限值要求。
2.2.4.2废气

（1）废气有组织排放

有组织废气主要为医疗废物焚烧过程中焚烧烟气，废气中污染物主要有：酸性气体（HCl、HF、SOx、NOx等）、粉尘（惰性金属盐类、金属氧化物等）、不完全燃烧产物（CO、炭黑、烃类等）、重金属 （Hg、Cr、Pb等）和有机剧毒性物质二噁英等。焚烧烟气经烟气净化系统去除酸性气体吸附二噁英、重金属、烟尘处理后经35m烟囱排入大气环境。

2.2.4.3固体废物

主要固体废物是焚烧炉炉渣、除尘器收集的飞灰，以及污水处理站产生的污泥。废渣拉到拉圾填埋场填埋，飞灰、水处理污泥尾危险废物，专库储存后委托有资质的单位处理。

3环境风险源及环境风险评价

3.1环境风险源识别

根据本公司生产设备装置、生产工艺流程的特点，以及生产使用的原料及产品的特性，进行危险源辨识和风险分析，辨识出的主要环境风险源及风险因子有：
（1）医疗废物，主要在收集、运输、储存及处置过程中的环境风险。

（2）处置医疗废物过程中，通过柴油加热燃烧医疗废物，产生有二噁英、二氧化硫和氮氧化物等有毒有害气体。

（3）通过除尘器除尘产生的收尘灰，含有重金属元素，属危险废物。

（4）设备维护更换：废矿物油。

公司涉及的环境风险物质详见表3-1。

表3-1  企业危险化学品及风险物质储存情况汇总表

	名称
	CAS号
	储存方式
	最大储存量q（t）
	临界量（t）Q
	q/Q
	备注

	柴油
	/
	桶装
	7
	2500
	0.003
	年产生量150

	二氧化硫
	7446-09-5
	在线管道
	0.25
	2.5
	0.1
	煅烧、回转窑管道

	三氧化硫
	7446-11-9
	在线管道
	1
	5
	0.2
	煅烧产生的酸性气体，在线管道

	一氧化氮
	10102-43-9
	在线管道
	0.31
	0.5
	0.62
	回转窑管道

	一氧化碳
	630-08-0
	在线管道
	0.25
	7.5
	0.033
	回转窑管道

	次氯酸钠
	7681-52-9
	储罐
	1
	5
	0.2
	

	氢氧化钠
	1310-73-2
	桶装
	10
	/
	
	

	废矿物油
	/
	桶装
	3
	2500
	0.001
	年产生量3t

	医疗废物
	/
	冷库
	20
	/
	/
	年处置量12000吨左右

	生产污水
	/
	水池
	
	/
	/
	生产污水处理后综合利用不外排

	合计
	
	
	
	1.157
	


公司环境风险物质Q值为1.157。

3.2危险物质特性分析及风险分析

（1）柴油理化特性及环境风险分析

火／爆炸：可燃。
侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
预防措施：必须遵守操作流程，并有可靠的安全措施，包括操作用具、橡皮手套，有遮盖的防护面罩和有防酸性气体的防毒面具。工作场所应有良好的通风设施，对于反应活性大的物品应有防爆装置。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严禁各种明火,严格限制出入，迅速采取应急救援措施。
（2）二氧化硫理化特性及环境风险分析

理化特性：无色，常温下为无色有刺激性气味的有毒气体，密度比空气大，易液化，易溶于水（约为1:40；密度2.551g/L；熔点：-72.4℃（200.75K）；沸点：-10℃（263K）。
酸性氧化物SO2是酸性氧化物，具有酸性氧化物的通性。可以与水作用得到二氧化硫水溶液，即“亚硫酸”（中强酸），但真正的亚硫酸分子从未在溶液中观测到。

与碱反应形成亚硫酸盐和亚硫酸氢盐。以与氢氧化钠的反应为例，产物是Na2SO3 还是NaHSO3，取决于二者的用量关系。

预防措施：①车间内应加强巡检力度，对易损坏管部件特别加强，严格按照《关键装置管理制度》对关键设备、设施执行责任到人制度。②合理安排检、维修。③对易耗品更换部件、应急物资，如管道、阀门、收尘布袋、防护用品、大碱等，车间应做到未雨绸缪，备足备齐，以保障应急用。④在开、停车前，与相关职责部门应相互沟通，做好开、停车准备。
泄漏处理：一旦发生有害气体泄漏或严重超标排放等事故，危急人员和环境安全时，应迅速采取应急救援措施。
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。泄漏量较小时，应急处理人员佩戴半面罩长管呼吸器或正压式空气呼吸器，尽快查找泄漏点，尽快尽可能切断泄漏源；泄漏量较大时，车间内一时无法找到原因时，应立即如实报告上级，同时将现场人员全数撤离至上风处，等待公司应急救援专项队进入，不得盲目处理。

（3）三氧化硫特性及环境影响分析

理化特性

主要成分：纯品；外观与性状：针状固体或液体，有刺激性气味；熔点（℃）：16.8；沸点（℃）：44.8；相对密度（水=1）：1.97；相对蒸气密度（空气=1）：2.8；饱和蒸气压(kPa）：37.32/25℃；溶解性：剧烈反应；禁配物：强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物。

环境危害：对环境有危害，对大气可造成污染。

燃爆危险：该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

危险特性：与水发生爆炸性剧烈反应。与氟、氧化铅、次氯酸、亚氯酸、高氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白雾。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源。若是液体。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

（4）氮氧化物特性及环境影响分析

火／爆炸：不燃。
侵入途径：呼吸道吸入。

预防措施：1.车间内应加强巡检力度，对易损坏管部件特别加强，严格按照《关键装置管理制度》对关键设备、设施执行责任到人制度。2.合理安排检、维修。3 .对易耗品更换部件、应急物资，如管道、阀门、收尘布袋、防护用品、大碱等，车间应做到未雨绸缪，备足备齐，以保障应急用。4.在开、停车前，与相关职责部门应相互沟通，做好开、停车准备。
泄漏处理：一旦发生有害气体泄漏或严重超标排放等事故，危急人员和环境安全时，应迅速采取应急救援措施。
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。泄漏量较小时，应急处理人员佩戴半面罩长管呼吸器或正压式空气呼吸器，尽快查找泄漏点，尽快尽可能切断泄漏源；泄漏量较大时，车间内一时无法找到原因时，应立即如实报告上级，同时将现场人员全数撤离至上风处，等待公司应急救援专项队进入，不得盲目处理。

（5）一氧化碳特性及环境风险分析

理化特性：一氧化碳（CO）纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。通常状况下，是一种没有颜色，气味的气体，比空气略轻难溶于水。 
具有可燃性、还原性、毒性、极弱的氧化性。

一氧化碳分子中碳元素的化合价是+2，能进一步被氧化成+4价，从而使一氧化碳具有可燃性和还原性，一氧化碳能够在空气中或氧气中燃烧，生成二氧化碳。
危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

预防措施：严格监控储罐内压，防止有开裂和爆炸的危险。

泄漏处置：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离至气体散尽，切断火源，建议应急处置人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送到空旷地方或装适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中，凹处焚之。漏气容器不能再用，且要能过技术处理与清除可能剩下的气体。

（6）次氯酸钠理化特性及环境风险分析

危险性描述：

手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落；游离氯可能引起中毒。

危险品运输编号：83501-快递禁运。

危险性类别：腐蚀品。

燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
有害燃烧产物：氯化物。

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
（7）氢氧化钠理化特性及环境风险分析

危险性描述：腐蚀性。

氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。

化学性质：
碱性，氢氧化钠溶于水中会完全解离成钠离子与氢氧根离子，所以它具有碱的通性。它可与任何质子酸进行酸碱中和反应（也属于复分解反应）。

（8）废矿物油特性及环境影响分析

废矿物油属易燃易爆品。
泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（9）医疗废物特性及环境影响分析

公司对收集的医疗废物进行集中处理，医疗废物来源及类型指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录》（2016年版本），医疗废物包括3类，分别为医院临床废物、医药废物和废药物、药品。    

根据昆明市环保局核发给处置中心的危废经营许可证，现有中心能收集处置的医疗废物为HW01类型废物。根据建设单位提供的资料，近10年收集的HW01医疗不同组成类别及收集量情况如表3-2。

表3-2收集处置医废物来源情况表

	废物类别
	行业来源
	危险废物
	占比（%）

	15HW01医疗废物
	卫生
	感染性废物
	45

	
	
	损伤性废物
	35

	
	
	病理性废物
	15

	
	
	化学性废物
	2

	
	
	药物性废物
	2

	
	非特定行业
	为防止动物传染病而需要收集和处置的废物
	1


医疗废物的组分及特性：

①组分：

昆明市医疗废物主要的成分有：塑料及其制品、废纸、棉花等物品，其有机含量较高。医疗废物的组成如表3-3、3-4所示。
表3-3   医疗废物一般组成

	序号
	名称
	比例（%）

	1
	塑料及其制品（手术衣、手套、一次性针管、输液管等）
	45

	2
	废纸、棉纱（消毒棉球、绷带、尿袋、服装等）
	13

	3
	玻璃制品
	10

	4
	其它（针头、手术废物）
	12

	5
	水分
	20


表3-4  医疗废物的成分

	成分
	有机物
	无机物
	其它

	
	脏器
	棉签
	纸类
	织物
	塑料
	玻璃
	金属
	

	占比（%）
	0.05
	9.36
	22.08
	11.53
	17.91
	26.22
	3.70
	——

	
	60.93
	30.36
	8.71


②特性

一般医疗废物中的致病菌非常多，化学毒性较大，泄漏、散落和不恰当处置将会对环境及人类健康构成威胁。

3.3风险源环境影响分析

公司生产系统，储存装置及生产过程产生的环境风险源，详见表3-2。

表3-2环境风险源影响分析表

	系统
	储存位置
	风险源
	风险类型
	对周围环境、人的影响

	生产装置
	柴油储库
	柴油
	爆炸、火灾
	燃爆火灾，污染周边大气

	
	运输、冷库
	医疗废物
	散落、泄漏
	污染大气、周边土壤和地下水

	废气产生与处理
	废气在线管道
	SO2
	泄漏
	污染周边大气

	
	酸雾净化装置
	SO3
	泄漏
	污染周边大气

	
	废气在线管道
	NOx
	泄漏
	污染周边大气

	
	废气在线管道
	CO
	泄漏
	污染周边大气

	废水净化与处理
	污水处理站
	次氯酸钠
	泄漏
	污染周边土壤

	
	污水处理站
	氢氧化钠
	泄漏
	污染周边土壤

	
	污水处理站
	酸性废水
	泄漏
	污染大气、周边土壤和地下水

	机械维护
	机修库、储库
	废矿物油
	易燃易爆
	污染大气、周边土壤和地下水

	次生环境风险
	事故消防水
	---
	
	外排污染水体


4．环境应急组织机构与职责

4.1 环境应急组织体系

为防范和处置突发环境事件，成立突发环境事件应急指挥部,由总经理任总指挥，应急指挥部下设应急指挥办公室；应急指挥部现场处置体系包括：抢险救援队、物资保障队、疏散隔离队、通讯电力队、环境监测队、医疗救护队。

4.2指挥机构及职责

4.2.1应急救援办公室应急救
应急管理办公室设在安全环保部，由副总经理高伟负责。主要职责：
（1）负责日常的安全生产应急管理工作；
（2）环境突发事故应急预案的修订和演练工作；
（3）应急响应规程中的对内、对外协调工作；
（4）会同有关部门对事故现场迅速采取封闭、隔离、清洗、消毒等措施。
（5）协助有关部门处理污染物，尽可能减少突发事件对环境的危害；
（6）负责环境污染事故应急时的环境监测协调工作。
（7）负责现场医疗救护指挥，与医疗单位联系，将中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。
4.2.2应急处置小组工作职责

（1）抢险救援队

队  长：生产部主任周舟,电话: 13888856197
副队长：统计员刘栩彤，电话：13708896076
队  员：苏鹏、撒金江、张宗龙、耿明伟、孙德强、顾品华等生产班组人员

职  责：执行领导小组的命令、决定，并根据其精神，结合事故现场实际情况，按照应急预案协调实施事故发生环节的救援抢险工作，防止事故扩大蔓延，力求将损失降低至最低。并负责应急响应结束后，配合信息联络员对事故的现场调查、组织事故分析和事故上报。

（2）物资保障队

队  长：财务总监申治涛,电话: 13759576536
队  员：赵婷、胡斌、郭莉林、李发清、黄振忠等人员

职责：负责实施应急设备和所需物资的供应配发，保障现场抢险和抢险物资的供给和运输用车。随叫随到，不能有误。

（3）疏散隔离队

队  长：王朝玉安全环保部主管,电话: 13698793158
队  员：唐树青、武方瑞、公司安全保卫人员

职  责：负责在险情发生时，安全疏散人员，同时隔离现场，设置危险警示标志，严格限制无关人员出入。
（4）通讯电力队

队  长：机修班长崔志远,电话: 13888652862
队  员：高金富、李云华、顾涛、杨洪强、谢磊等人员

职责：负责通讯和电力供应、维护。

（5）医疗救护队
队  长：物流部副经理顾志伟,电话: 15887010877
队  员：李寒傲、娄海莉等物流运营人员

职  责：负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转治，保障抢险人员人身安全。

（6）环境监测队
队  长：环保主管秦绍文,电话: 15198784939
队  员：康鑫标、江仕龙、单银凤等人员
职责：负责事故可能污染到范围内的环境监测，同时联系有资质的环境监测部门协助配合监测（水环境、空气环境或地面固体废物环境污染）并按照规定随时上报。
（7）善后处理队。

队  长：办公室主任张义兴,电话: 18988463664
队员：杨忠喜、李世超、李明海、杜海燕等人事、后勤和办公室相关人员

职责：对事故作善后处理。
具体人员配置情况详见附件1：云南正晓环保投资有限公司突发环境事故应急组织领导及各抢险队员名单。

备注：当人员有变动时，以职务上人员来替换。

5．预防和预警

5.1 环境风险源监控及预防措施

5.1.1防范措施
5.1.1.1柴油泄漏事故预防措施

必须遵守操作流程，并有可靠的安全措施，包括操作用具、橡皮手套，有遮盖的防护面罩和有防酸性气体的防毒面具。工作场所应有良好的通风设施，对于反应活性大的物品应有防爆装置。
（1）存储场所配套消防设施，画隔离带禁止烟火，由各车间专人负责每8小时检查、部门负责人每周检查、环保主管部门每月检查，并做好记录，归入B级危险源管理。

（2）储存罐需经过严格防泄漏检验合格后方可使用。

（3）储存站内设收集过滤坑，外部设应急池，发生泄漏时应急使用。

（4）制定能源管理及跑冒滴漏管理制度 ，环保管理人员每周不定时检查考核。

5.1.1.2危险化学品泄漏预防措施

公司在氢氧化钠、次氯酸钠等危险化学品储存，实时在线监控。另外，在其周边还设置了摄像头，采取湿式监控的方式。当危化品和废水发生泄漏或溢流，能够及时发现并采取措施。

当厂区内发生危化品泄漏或溢流超出生产废水发生泄漏时，厂区装置范围内采取了防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设置了一定数量的收集池用于收集初期雨水、泄漏物、受污染的消防水等风险物质，并配备了对应的输送设备输送至污水站或事故水池，可有效的防止危化品或生产废水泄漏出厂外。

5.1.1.3废气非正常排放预防措施

公司气态泄漏事故预防措施主要是针对焚烧烟气超标排放。

焚烧烟气经烟气净化系统去除酸性气体吸附二噁英、重金属、烟尘处理后经35m烟囱排入大气环境。公司已在各废气处理设施出口及废气排口设置了在线监控装置，并设置独立的监控岗位，监测数据实时上传云南省重点污染源自动监控系统和国家环保部系统，系统处理效率下降时能够及时发现，并能及时采取措施，防止废气超标排放。

预防措施：

（1）定期对生产装置进行检修维护；

（2）根据除酸、除尘效率情况，定期更换催化剂，严格控制各工序的各项工艺指标，降低二噁英、重金属、烟尘、二氧化硫和氮氧化物，确保废气达标排放；

（3）严格控制除尘器和脱硫装置的各项工艺指标。

（4）定期对废气处理设备维护保养。

5.1.1.4环保设备故障预防措施

环保设备设专人负责,并定期检修、更换。上岗人员具有一定的环保专业知识，并熟悉环保设备管理操作规程。公司建立《环保设备管理制度》，管理人员实行责任管理制度，使各岗位人员恪尽职守。

环保设备主要是废气处理系统，污水处理系统。酸雾净化设备故障，导致除酸净化效率低。脱硫、除尘系统设备故障，导致颗粒物、二氧化硫超标排放；因此需对环保设备加强监控的巡检，发生异常情况及时更换。污水处理系统需时刻监控污水处理情况，一旦各项处理各项指标出现波动，及时反馈到具体操作的工作人员，检测相关设备，一时检查不出时将污水调入事故应急池，直到恢复正常。

5.1.1.5污水处理站污水事故排放预防措施
公司应作好以下工作：正常情况下，事故废水池应处于空置状态。

公司应作好防火、防爆工作，有效预防火灾、爆炸事故的发生，避免火灾、爆炸事故引起的废水事故排放。

公司应确保污水处理站的设备应与主体设备同步运行、同步检修，确保环保设施的完好率和同步运行率。操作人员严格执行操作规程，严格控制工艺、环保指标，确保环保设施有效稳定运行。公司应配备能满足污水处理装置正常运行72小时的中和剂（石灰、电石渣及其它污水处理需要的物资），确保公司紧急情况下污水处理站能正常运行，有效避免废水事故排放情况的发生。

5.1.1.6管理及操作环节危险预防措施

整个项目的环境风险来自于在收集、运输过程中病原体的危害和焚烧处置过程中二次污染物的污染事故危害以及废水未处理直接排放污染事故危害三种风险。针对以上风险，相应风险防范措施如下：
（1）医疗废物收集环节的防范措施

①医疗废物转移前如实填写危险废物转移联单，并按照有关要求将联单报送环保管理部门。
②加强医疗废物的分类管理。
要求医疗机构产生的普通生活垃圾不能与医疗废物混合包装，贮存、收集、处置。医院产生的废药品和医疗废物分开，按照国家有关规定进行处置。手术过程的人体肢体、器官、组织等交殡仪馆处置；对于手术刀、针头等锐物要和一般医疗废物分别收集、包装。
③医疗废物收集后运输前，医疗机构须进行简易的消毒程序，减少有毒有害物质的毒害性，并利用指定的包装物进行封闭性包装。
（2）医疗废物运输环节的防范措施

本处置场采用专用的运输车辆运输，选择固定的运输路线，防止运输过程中出现严重的泄漏现象。医疗废物包装物，运输车等，都有明显的标志。
医疗废物运输采用密封的专用车辆，车辆的技术要求符合GB19217《医疗废物转运车技术要求》的规定。车辆厢体与驾驶室分离并密闭，厢体材料防火、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。医疗废物采用专用的周转箱封装，其强度和密封性达到在运输一般撞击事故时不开盖、不破损、车门不打开的要求。车辆的运输将限制和按指定的路线行驶，尽量避开人流密集的行驶路线。
为防止医疗废物收运过程对环境造成污染，采取了如下防范措施：
①制定了合理、完善的废物收运计划，选择最佳的废物收运时间，运输线路尽量避开人口密集区域和交通拥堵路段等敏感区域；
②采取定期、分类收集措施，并要求医疗机构根据废物的不同形态分别选择不同的盛装设备或包装材料。所有的盛装容器或包装材料要求与所盛废物相容，并要有足够的强度，同时均设置明显和持久的专门标志；
③直接从事废物收集、运输的人员，都接受了有关专业技能等有关部门的专门培训并经考核合格后方可上岗（均有相关的上岗证）；
④运输车辆设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；
⑤制定了必要的突发事故应急处理计划，运输车辆配备必要的工器具和联络通讯设备，以便意外事故发生时及时采取措施，消除或减轻对环境的污染危害。运送过程中当发生翻车、撞车导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位应急事故小组取得联系，并请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取下述应急措施：
a.立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；
b.对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理；
c.清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；
d.如果在操作中，清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治；
e.运送人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。对发生的事故采取上述应急措施的同时，必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置场还应向上述两个部门写出书面报告，报告的内容包括：事故发生的时间、地点、原因及其简要经过；泄露、散落医疗废物的类型和数量、受污染的原因及医疗废物产生单位名称；医疗废物泄露、散落已造成的危害和潜在影响；已采取的应急处理措施和处理结果。
（3）医疗废物焚烧环节的防范措施

①医疗废物焚烧炉的进料系统由输送设备、进料口及故障排除/监视设备组成，且符合下列要求：
a.进料系统安全、简洁实用、具有可靠的机械性能、故障率低、易维护，能实现自动进料。
b.进料方式与焚烧工艺相匹配。
c.进料同时保证了焚烧炉内燃烧工况的稳定。
d.进料装置的进料口配置抽风装置，且保持微负压状态，防止有害气体逸出。
e.应保持进料通畅，防止废物搭桥堵塞。
f.设置废物进料口监测装置。
②对有爆炸危险的供油系统，提高其安全系数，并按规范要求采取必要的防范措施，选用符合规范要求防爆等级的设备，保证生产的正常运行和安全。
③确保整个项目有足够的医疗废物量实现连续24 小时稳定焚烧。
④确保焚烧炉二燃室烟气在1100℃以上温度稳定运行，保证急冷室的降温效果，为减少二噁英的污染事故危害，必须确保焚烧炉二燃室出口烟气温度稳定在1100℃以上，烟气停留时间＞2秒。烟气中的氯代芳香烃易在250～400℃温度下在飞灰表面生成二噁英，因此在烟气排出焚烧炉后，在急冷及除酸塔应快速由550℃降至160℃以下，以减少二噁英在飞灰中的富集。
⑤尾气处理采用成熟、稳定的技术，烟气处理系统应经常检查，定时维修和更换老化设备，保证烟气处理系统的有效运作。烟气处理系统末端设置在线监测系统，保证烟气达标排放。
⑥柴油储存区设有明显标志，并有防火警告标志。同时，场区内应做足安全、消防措施，防止火灾、爆炸类事故发生。一旦发生此类事故，应保证消防通道畅通、消防用水足够，并协助消防部门进行抢险救灾工作。
⑦加强对焚烧飞灰的管理，控制二噁英的二次污染危害。飞灰与残渣分别堆置，不得混在一起，不得露天堆置。
⑧定期组织事故救援训练和预演，结合处置场实际情况，每年进行1-2 次综合性演习，以提高指挥水平和救援技能。
⑨重视劳动保护工作，选用先进的工艺技术和设备，加强对工人的生产技能培训。
5.2预警行动
5.2.1 预警程序

（1）一级预警

一级预警为发生毒性气体泄漏，火灾爆炸，消防废水泄漏溢流入水域或大量有毒有害气体扩散到周边村寨；造成的泄漏，公司已无能力进行控制发生的事故或事件。

（2）二级预警

二级预警为毒性气体泄漏，发生火灾，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、居民产生影响的事故。

（3）三级、四级预警

现场发现存在火灾迹象将会导致火灾爆炸等重大安全生产事故的；火灾自动报警系统发出警报；遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候以及其他异常现象。

5.2.2预警行动

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别应急救援办公室按照相关程序可采取以下行动：

（1）立即启动相应事件的应急预案。

（2）按照环境污染事故发布预警的等级，向全厂以及附近居民发布预警等级。

一级预警：现场人员报告值班室人员，值班室人员核实情况后立即报告公司，公司应急救援指挥部依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。
二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急救援指挥部宣布启动预案。

三级、四预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急救援指挥部和有关人员。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

5.2.3内部通讯方式
（1）事故报警：发现事故者，应立即向当班班长报告，当班班长向车间领导报告，并通知生产调度室，生产调度室向主管和公司领导报告，启动与事故等级相适应的应急救援响应。

（2）火灾报警：凡在本公司范围内发生火灾或泄漏事故，首先发现者，应立即打综合办公室电话：0871-66038333，紧急情况下可越级上报公司领导。报警时，应清楚说明起火位置、起火燃烧对象、火势大小及报警者姓名。如火势较大厂内消防队不处理，指定专人向市消防中队119报警。

（3）外部通讯方式

火警电话：119        

报警时应注意：①讲清公司名称、地址、火灾部位、火灾大小及何种材料起火；②讲清报警人姓名、电话；③报警后派人到交叉路口，公司门口接应消防车辆。

医疗急救电话：120     

如有人员受伤严重，立即联系救护车。求助时应注意：①讲清公司名称、地址；②受伤人数、受伤原因、伤员状态；③派人到路口迎接急救车。外部通讯详见表5-1.

表5-1外部救援通讯录

	项目
	部门
	第一联络方式
	备注

	上级部门
	富民县人民政府
	0871-68811860
	 

	
	富民县应急管理局
	0871-68811706
	 

	
	昆明市生态环境局
	0871-64141273
	

	
	昆明市生态环境局富民分局
	0871-68810843
	 

	
	富民县应急办
	0871-68813455
	

	
	富民县罗免镇乡政府
	0871-68851636
	

	周边村庄、单位
	云南大地丰源环保有限公司应急联系电话
	0871-68855576
	

	
	高仓村（村委）
	13888431468
	

	外部救援
	公安局
	110
	 

	
	火警
	119
	

	
	急救：富民县人民医院
	0871-68816205、120
	

	
	富民县罗免镇卫生院
	0871—8851106
	

	
	全国危险化学品事故救援中心
	0532-83889090
	 

	公司内部
	值班电话
	0871-66038333
	 


6信息报告与通报

6.1 内部报告

6.1.1事故信息报告

（1）当公司发生突发环境污染事件时，最早发现者和事件部门应立即报告部门负责人。
（2）该部门负责人接到报告后，应迅速通知有关部门，紧急行动查清事件发生原因，报告应急救援指挥领导小组，启动应急救援程序，通知救援队伍迅速赶赴事件现场。
（3）事件部门应迅速查明事件发生点，应立即采取措施，最大程度降低事件危害，组织自救。
（4）监测人员到达现场后，应迅速对事件现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急救援指挥部，并对污染情况作出评估；
（5）当事件得到控制,应尽快实现生产自救。由事件调查组负责写出事件分析报告，上报公司应急救援领导小组。
报告内容应包括：环境事件严重程度，发生时间、地点，事件起因及性质，人员伤害情况等。
6.1.2事故信息通报

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在2小时内向所在地县级及以上人民政府报告，同时向上一级相关主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报，隐瞒不报将受到相应的行政处罚或刑事处罚。
对属于较大、重大突发环境污染事件要立即启动公司事件应急预案，需要请示支援的，同时上报上级有关部门请求支援；由应急救援组组长和副组长指挥应急处置工作。
如事件的性质小于上述事件，在事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并在事件发生后的24小时内向当地环境保护部门报告，说明事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事件查清后，应向当地环境保护部门做出事件发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事件潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

公司应急领导小组向昆明市市生态环境局富民分局报告,同时向企业周边单位、村庄进行通报。
6.1.3电话通报及联系词内容

电话通报及联系词内容要求包含：报警人姓名、接警人姓名、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

6.2信息上报

6.2.1报告分类

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

（1）初报是从发现事件后立即上报；

（2）续报是在查清事件基本情况后或事件升级、危害扩大时随时上报；

（3）处理结果报告是在事件处理完毕后立即上报。

6.2.2报告内容

（1）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

（2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

6.2.3报告方式

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。 
6.3 信息通报

突发环境事件发生后，根据处理情况受影响范围，及时向公司员工发布准确的信息，稳定职工情绪，正确引导舆论，清除对员工的负面影响，保证公司正常生产、运转秩序的恢复。如环境事件已经达到国家规定的较大环境事件（Ⅰ级）的程度，突发环境事件应急结束后，由应急指挥部将环境事件发生原因、过程、造成的危害等有关情况上报昆明市生态环境局富民分局。由环保部门根据事件影响程度，决定是否向公司周围居民区、单位发布环境事件处理信息，消除事件对周围群众的影响，稳定民心。环境事件信息通报由政府对外发布。

7应急响应与措施
7.1分级响应机制

针对事件危害程度、影响范围和公司、厂内控制事态的能力，本公司将应急响应分为二级：

（1）不可控级（Ⅰ级事件）

事件严重危害或威胁着厂区及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入厂区外围环境，需要市、县政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。如回转窑焚烧引起燃爆事故导致大量危险废物泄漏引起的突发环境事件。

（2）可控级：（Ⅱ级事件）

污染物未出厂界范围，对生产影响较小，如回转窑焚烧废气处理系统设备故障、人员轻微受伤等依靠厂内技术力量能够处理的突发环境事件。

7.2响应程序

不可控级（Ⅰ级响应）厂区已无法控制事件发展态势，由总指挥迅速向外求援，市政府迅速协调，统一指挥，启动市级应急预案。

可控级（II级响应）应急指挥由法人任总指挥，负责公司应急救援工作的组织和指挥，若法人、总经理和分管环保工作的领导不在企业时，由相应下一级责任人为临时总指挥，全权负责应急救援工作（下达应急行动、资源调配、应急避险指令）。各职能部门按职责要求启动应急方案。

7.3应急措施

7.3.1泄漏事故应急措施

（1）柴油泄漏事故应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，严禁各种明火,严格限制出入，迅速采取应急救援措施。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护工作服，对泄漏源进行检查，制定可行的处置方案。

（2）次氯酸钠泄漏事故应急措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃物性质：危险废物。
废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。

（3）氢氧化钠泄漏事故应急措施

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃。
（4）废气（SO2、NOx）超标排放应急措施

因操作失误、设备失修、工艺失控原因造成废气非正常排放，导致环境污染时：

①立即停止投放医疗废物和燃料，所有人员撤出污染区域。

②操作人员立即向值班领导反应事故性质及排污情况。

③安全环保管理部人员佩带防毒面具现场检测确认有毒气体是否超标后发生部门查明原因，查找气体非正常排放部位，设置隔离带，查明能否控制局面，若自行不能控制，则迅速向上级汇报。

④涉及设备损坏的需尽快修理恢复经验收合格后方可恢复生产。

⑤如属Ⅰ、Ⅱ级事件的，安全环保管理部应在事故处置过程中配合上级监测部门进行应急监测，在线检测结果达标后方能恢复设备运行。

（5）医疗废弃物收集、运输事故的应急措施
①车辆故障发生后驾、押运员应采取的紧急处理措施
驾驶员立即拉紧手制动器，固定车轮，熄灭发动机关报警。押运员根据所载货物的性质，采取相应的急救措施，防止事故扩大。
指挥周围车辆及无关人员迅速离幵，现場隔离50米范围禁止明火，防止事态扩大； 
疏散事故现场周围易燃易爆物品、防止二次事故发生；
立即到路口设置警戒标志，并迎接救援车的到来。
②发生翻车后的应对措施
发生翻车事故，驾驶员、押运员应立即自救，离开驾驶室。
根据车辆翻车点的地形和车辆重心，就地取材稳定车辆重心，防止车辆继续滚滑，扩大险情。
发生泄漏立即向消防119、救护120、交通事故122、治安110报警求援，向公司领导报告。在消防人员未到达前，做好保护现场看护工作，警告闲杂人员离开，现场隔离50米范围禁止明火；
公安、消防人员到达现场后，听从指挥，协调调查处理，若有伤员立即设法抢救。
（6）环保设备发生故障应急措施

环保设备发生故障引起废气非正常排放，包括氮氧化物、二氧化硫、颗粒物超标排放引起的突发环境事故。

目前，公司安装有与环保部门连网的废气在线监测系统，一旦污染物处理出现较大波动，需及时对相关的处理设备进行检查，在第一时间排除故障，并配合在线设备进行监测，如一时未解决，需控制投料量，迅速查明原因，排除故障。如污染事故进一步扩大，需停止投料，直至停产检查，迅速启动抢险救援预案，组织人员进行抢修。同时，将情况汇报到当地环保部门。

（7）废矿物油（HW08）泄漏事故应急措施

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（8）在线监测系统故障应急措施

目前，公司安装有与环保部门连网的废气在线监测系统和废水在线监测系统。在线监测系统出现故障或失灵，影响到废气处理效率，无法监控处理情况，导致污染物超标排放。失灵的因素主要是设备故障，公司安排专人对在线系统进行二十四小时监控，并对废气的处理情况进行记录。废气处理过程中，一旦出现大的波动，一是对除尘、脱硫塔系统进行检查，二是对相关的在线仪表进行检测，在第一时间排除故障。对废水处理如出现波动或不达标情况，将污水疏导进事故应急池，查清原因，排除故障，如一时查不清原因，需控制各车间水量，直至停产检查。

7.4应急监测

（1）事故监测

当发生事故后，车间利用公司现有的检测、分析仪器，根据当时风向、风速，泄漏物料的流量和流向，判断扩散的方向和速度；对事故现场及泄漏下风区域有毒、有害物质进行应急监测，确定结果，监测情况及时向指挥部报告，以便对事件及时正确进行处理。

（2）增援监测

当事态有可能扩大时，报请富民县环保部门组织专业队伍实施监测。

（3）环境空气应急监测

由车间监测人员组成的监测小组在事故发生时，分别根据当时风向情况在事故下风向200米、500米、1000米距离设置监测点，用快速监测仪器对空气中泄漏物料含量进行即时监测。监测因子：TSP、CO、SO2、二噁英等（可根据事故可能排放污染物来选择监测因子）。

监测时间及频率：事故发生后应连续取样，直到恢复正常；取值时间、采样 频率、监测分析方法按规范执行（小时浓度监测值每天至少取得 02、08、14、 20 时的 4 个小时监测值，日均浓度应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对数据的有效性规定。 监测地点主要是小高仓村、大产仓村。监测结果及时报告指挥部，每隔10分钟监测一次，直至空气中污染物浓度达标。

（4）水质应急监测

由车间监测人员组成的监测小组协助上级环保部门，根据泄漏物质确定监测因子进行监测，监测断面：分别为公司雨水收集池、公司下方小沟等断面，并将监测结果及时报告指挥部。

根据企业污染物特性，结合监测部门监测数据，主要监测因子为SS、COD、石油类、氟化物和重金属等，其中渗滤液中含SS、镉、铅、砷、汞、铬等有可能出现超标，因此，地表水应急监测选取SS、COD、石油类、氟化物和重金属污染因子。

事故发生后，持续监测2天，每天取样三次。

（5）地下水水质应急监测

由车间监测人员组成的监测小组，在事故发生后，对可能受到影响的厂区周围民用水井进行水质监测，监测因子为pH、NH3-N、铅、镉、铁、锰、锌、砷、铬、硫酸盐、大肠菌群。

持续监测半年，开始3月监测频率为：3次/月，之后3月监测频率为：2次/月。

8 奖惩

8.1事故应急救援工作实行奖励制

公司对在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使单位和居民的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

8.2事故应急救援工作实行责任追究制

对突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的按照公司有关规定，视情节和危害后果给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

9预案的实施和生效时间

本预案由云南正晓环保投资有限公司负责解释，经突发环境事件应急救援指挥部组织厂内和厂外专家评审后，于2020年5月15日发布生效。并将本预案下发至所有有关人员。
10附件与附图

附件1：云南正晓环保投资有限公司突发环境事件应急抢险通讯录

	应急职务
	姓  名
	企业职务
	联系电话

	（1）工作领导小组成员：

	指挥长：
	杨方
	总经理
	15887283188

	副指挥长：
	钱晰宇
	常务副总经理
	13888505169

	应急办公室
	高伟
	副总经理
	13708889025

	（2）各工作小组成员：

	①抢险救援队

	队  长：
	周舟
	生产部主任
	13888856197

	 副队长
	刘栩彤
	统计员
	13708896076

	队  员：
	苏鹏、撒金江、张宗龙、耿明伟、孙德强、顾品华等生产班组人员

	②物资保障和运输队

	队  长：
	申治涛
	财务总监
	13759576536

	队  员：
	赵婷、胡斌、郭莉林、李发清、黄振忠等人员

	③疏散隔离和安全保卫队

	队  长：
	王朝玉
	安全环保部主管
	13698793158

	队  员：
	唐树青、武方瑞、公司安全保卫人员

	④通讯和电力保障队

	队  长：
	崔志远
	机修班长
	13888652862

	队  员：
	高金富、李云华、顾涛、杨洪强、谢磊等人员

	⑤医疗救护队

	队  长：
	顾志伟
	物流部副经理
	15887010877

	队  员：
	李寒傲、娄海莉等物流运营人员

	⑥环境监测队

	队  长：
	秦绍文
	环保主管
	151 9878 4939

	队  员：
	康鑫标、江仕龙、单银凤

	⑦善后处理队

	队  长：
	张义兴
	办公室主任
	18988463664

	队  员：
	杨忠喜、李世超、李明海、杜海燕等人事、后勤和办公室相关人员


附件2:外部应急救援通讯录

外部应急救援通讯录

	项目
	部门
	第一联络方式
	备注

	上级部门
	富民县人民政府
	0871-68811860
	 

	
	富民县应急管理局
	0871-68811706
	 

	
	昆明市生态环境局
	0871-64141273
	

	
	昆明市生态环境局富民分局
	0871-68810843
	 

	
	富民县应急办
	0871-68813455
	

	
	富民县罗免镇乡政府
	0871-68851636
	

	周边村庄、单位
	云南大地丰源环保有限公司应急联系电话
	0871-68855576
	

	
	高仓村（村委）
	13888431468
	

	外部救援
	公安局
	110
	 

	
	火警
	119
	

	
	急救：富民县人民医院
	0871-68816205、120
	

	
	富民县罗免镇卫生院
	0871—8851106
	

	
	全国危险化学品事故救援中心
	0532-83889090
	 

	公司内部
	值班电话
	0871-66038333
	 



































昆明市突发环境事件应急预案





富民县突发环境事件应急预案








云南正晓环保投资有限公司生产经营单位生产安全事故应急预案





云南正晓环保投资有限公司昆明市医疗废物集中处置中心突发环境事件应急预案
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